## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EBL30J682 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 6,800 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 95.964 | 652555.2
-54 | -65.2 | 89.1579 | 606273.72
-53 | -63.4 | 82.8783 | 563572.44
-52 | -61.6 | 77.0814 | 524153.52
-51 | -59.8 | 71.7271 | 487744.28
-50 | -58 | 66.779 | 454097.2
-49 | -56.2 | 62.2034 | 422983.12
-48 | -54.4 | 57.9704 | 394198.72
-47 | -52.6 | 54.0522 | 367554.96
-46 | -50.8 | 50.4235 | 342879.8
-45 | -49 | 47.0614 | 320017.52
-44 | -47.2 | 43.9446 | 298823.28
-43 | -45.4 | 41.0538 | 279165.84
-42 | -43.6 | 38.3713 | 260924.84
-41 | -41.8 | 35.8808 | 243989.44
-40 | -40 | 33.5676 | 228259.68
-39 | -38.2 | 31.418 | 213642.4
-38 | -36.4 | 29.4194 | 200051.92
-37 | -34.6 | 27.5603 | 187410.04
-36 | -32.8 | 25.8303 | 175646.04
-35 | -31 | 24.2196 | 164693.28
-34 | -29.2 | 22.7193 | 154491.24
-33 | -27.4 | 21.3212 | 144984.16
-32 | -25.6 | 20.0177 | 136120.36
-31 | -23.8 | 18.802 | 127853.6
-30 | -22 | 17.6675 | 120139
-29 | -20.2 | 16.6084 | 112937.12
-28 | -18.4 | 15.6193 | 106211.24
-27 | -16.6 | 14.6952 | 99927.36
-26 | -14.8 | 13.8314 | 94053.52
-25 | -13 | 13.0235 | 88559.8
-24 | -11.2 | 12.2678 | 83421.04
-23 | -9.4 | 11.5605 | 78611.4
-22 | -7.6 | 10.8983 | 74108.44
-21 | -5.8 | 10.278 | 69890.4
-20 | -4 | 9.6967 | 65937.56
-19 | -2.2 | 9.1518 | 62232.24
-18 | -0.4 | 8.6408 | 58757.44
-17 | 1.4 | 8.1614 | 55497.52
-16 | 3.2 | 7.7115 | 52438.2
-15 | 5 | 7.289 | 49565.2
-14 | 6.8 | 6.8922 | 46866.96
-13 | 8.6 | 6.5194 | 44331.92
-12 | 10.4 | 6.1689 | 41948.52
-11 | 12.2 | 5.8394 | 39707.92
-10 | 14 | 5.5294 | 37599.92
-9 | 15.8 | 5.2377 | 35616.36
-8 | 17.6 | 4.9631 | 33749.08
-7 | 19.4 | 4.7045 | 31990.6
-6 | 21.2 | 4.4609 | 30334.12
-5 | 23 | 4.2313 | 28772.84
-4 | 24.8 | 4.0149 | 27301.32
-3 | 26.6 | 3.8108 | 25913.44
-2 | 28.4 | 3.6183 | 24604.44
-1 | 30.2 | 3.4366 | 23368.88
0 | 32 | 3.2651 | 22202.68
1 | 33.8 | 3.1031 | 21101.148
2 | 35.6 | 2.9501 | 20060.612
3 | 37.4 | 2.8055 | 19077.332
4 | 39.2 | 2.6688 | 18147.908
5 | 41 | 2.5396 | 17269.008
6 | 42.8 | 2.4173 | 16437.776
7 | 44.6 | 2.3016 | 15651.22
8 | 46.4 | 2.1922 | 14906.824
9 | 48.2 | 2.0885 | 14202.072
10 | 50 | 1.9904 | 13534.584
11 | 51.8 | 1.8974 | 12902.252
12 | 53.6 | 1.8093 | 12303.036
13 | 55.4 | 1.7257 | 11734.964
14 | 57.2 | 1.6465 | 11196.404
15 | 59 | 1.5714 | 10685.52
16 | 60.8 | 1.5001 | 10200.816
17 | 62.6 | 1.4325 | 9740.864
18 | 64.4 | 1.3683 | 9304.168
19 | 66.2 | 1.3073 | 8889.436
20 | 68 | 1.2493 | 8495.58
21 | 69.8 | 1.1943 | 8121.308
22 | 71.6 | 1.142 | 7765.6
23 | 73.4 | 1.0923 | 7427.436
24 | 75.2 | 1.045 | 7105.864
25 | 77 | 1 | 6800
26 | 78.8 | 0.9572 | 6508.96
27 | 80.6 | 0.91647 | 6231.996
28 | 82.4 | 0.87769 | 5968.292
29 | 84.2 | 0.84077 | 5717.236
30 | 86 | 0.8056 | 5478.08
31 | 87.8 | 0.77209 | 5250.212
32 | 89.6 | 0.74016 | 5033.088
33 | 91.4 | 0.70972 | 4826.096
34 | 93.2 | 0.68069 | 4628.692
35 | 95 | 0.65302 | 4440.536
36 | 96.8 | 0.62661 | 4260.948
37 | 98.6 | 0.60141 | 4089.588
38 | 100.4 | 0.57737 | 3926.116
39 | 102.2 | 0.55441 | 3769.988
40 | 104 | 0.53249 | 3620.932
41 | 105.8 | 0.51155 | 3478.54
42 | 107.6 | 0.49155 | 3342.54
43 | 109.4 | 0.47243 | 3212.524
44 | 111.2 | 0.45416 | 3088.288
45 | 113 | 0.43669 | 2969.492
46 | 114.8 | 0.41999 | 2855.932
47 | 116.6 | 0.40401 | 2747.268
48 | 118.4 | 0.38873 | 2643.364
49 | 120.2 | 0.3741 | 2543.88
50 | 122 | 0.3601 | 2448.68
51 | 123.8 | 0.3467 | 2357.56
52 | 125.6 | 0.33386 | 2270.248
53 | 127.4 | 0.32157 | 2186.676
54 | 129.2 | 0.30979 | 2106.572
55 | 131 | 0.29851 | 2029.868
56 | 132.8 | 0.2877 | 1956.36
57 | 134.6 | 0.27733 | 1885.844
58 | 136.4 | 0.26739 | 1818.252
59 | 138.2 | 0.25786 | 1753.448
60 | 140 | 0.24871 | 1691.228
61 | 141.8 | 0.23994 | 1631.592
62 | 143.6 | 0.23152 | 1574.336
63 | 145.4 | 0.22344 | 1519.392
64 | 147.2 | 0.21568 | 1466.624
65 | 149 | 0.20823 | 1415.964
66 | 150.8 | 0.20108 | 1367.344
67 | 152.6 | 0.19421 | 1320.628
68 | 154.4 | 0.18761 | 1275.748
69 | 156.2 | 0.18126 | 1232.568
70 | 158 | 0.17516 | 1191.088
71 | 159.8 | 0.1693 | 1151.24
72 | 161.6 | 0.16366 | 1112.888
73 | 163.4 | 0.15824 | 1076.032
74 | 165.2 | 0.15303 | 1040.604
75 | 167 | 0.14801 | 1006.468
76 | 168.8 | 0.1432 | 973.7464
77 | 170.6 | 0.13856 | 942.2352
78 | 172.4 | 0.1341 | 911.8936
79 | 174.2 | 0.1298 | 882.6604
80 | 176 | 0.12566 | 854.5084
81 | 177.8 | 0.12167 | 827.3764
82 | 179.6 | 0.11783 | 801.2372
83 | 181.4 | 0.11412 | 776.0432
84 | 183.2 | 0.11055 | 751.7536
85 | 185 | 0.10711 | 728.3412
86 | 186.8 | 0.10379 | 705.7652
87 | 188.6 | 0.10059 | 683.9984
88 | 190.4 | 0.0975 | 663
89 | 192.2 | 0.094522 | 642.7496
90 | 194 | 0.091648 | 623.2064
91 | 195.8 | 0.088876 | 604.3568
92 | 197.6 | 0.0862 | 586.16
93 | 199.4 | 0.083618 | 568.6024
94 | 201.2 | 0.081125 | 551.65
95 | 203 | 0.078718 | 535.2824
96 | 204.8 | 0.076394 | 519.4792
97 | 206.6 | 0.07415 | 504.22
98 | 208.4 | 0.071982 | 489.4776
99 | 210.2 | 0.069888 | 475.2384
100 | 212 | 0.067865 | 461.482
101 | 213.8 | 0.06591 | 448.188
102 | 215.6 | 0.064021 | 435.3428
103 | 217.4 | 0.062194 | 422.9192
104 | 219.2 | 0.060429 | 410.9172
105 | 221 | 0.058722 | 399.3096
106 | 222.8 | 0.057071 | 388.0828
107 | 224.6 | 0.055475 | 377.23
108 | 226.4 | 0.053931 | 366.7308
109 | 228.2 | 0.052438 | 356.5784
110 | 230 | 0.050992 | 346.7456
111 | 231.8 | 0.049594 | 337.2392
112 | 233.6 | 0.048241 | 328.0388
113 | 235.4 | 0.046931 | 319.1308
114 | 237.2 | 0.045662 | 310.5016
115 | 239 | 0.044435 | 302.158
116 | 240.8 | 0.043246 | 294.0728
117 | 242.6 | 0.042094 | 286.2392
118 | 244.4 | 0.040979 | 278.6572
119 | 246.2 | 0.039899 | 271.3132
120 | 248 | 0.038852 | 264.1936
121 | 249.8 | 0.037838 | 257.2984
122 | 251.6 | 0.036855 | 250.614
123 | 253.4 | 0.035902 | 244.1336
124 | 255.2 | 0.034978 | 237.8504
125 | 257 | 0.034083 | 231.7644
126 | 258.8 | 0.033215 | 225.862
127 | 260.6 | 0.032373 | 220.1364
128 | 262.4 | 0.031556 | 214.5808
129 | 264.2 | 0.030764 | 209.1952
130 | 266 | 0.029996 | 203.9728
131 | 267.8 | 0.02925 | 198.9
132 | 269.6 | 0.028527 | 193.9836
133 | 271.4 | 0.027824 | 189.2032
134 | 273.2 | 0.027143 | 184.5724
135 | 275 | 0.026481 | 180.0708
136 | 276.8 | 0.025839 | 175.7052
137 | 278.6 | 0.025215 | 171.462
138 | 280.4 | 0.02461 | 167.348
139 | 282.2 | 0.024021 | 163.3428
140 | 284 | 0.02345 | 159.46
141 | 285.8 | 0.022895 | 155.686
142 | 287.6 | 0.022355 | 152.014
143 | 289.4 | 0.021831 | 148.4508
144 | 291.2 | 0.021322 | 144.9896
145 | 293 | 0.020827 | 141.6236
146 | 294.8 | 0.020345 | 138.346
147 | 296.6 | 0.019878 | 135.1704
148 | 298.4 | 0.019423 | 132.0764
149 | 300.2 | 0.01898 | 129.064
150 | 302 | 0.01855 | 126.14