## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EGR4267J105 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 1,000,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-50 | -58 | 93.4857 | 93485700
-49 | -56.2 | 86.7714 | 86771430
-48 | -54.4 | 80.5753 | 80575270
-47 | -52.6 | 74.8547 | 74854680
-46 | -50.8 | 69.5708 | 69570810
-45 | -49 | 64.6881 | 64688150
-44 | -47.2 | 60.1743 | 60174270
-43 | -45.4 | 55.9995 | 55999480
-42 | -43.6 | 52.1366 | 52136640
-41 | -41.8 | 48.5609 | 48560890
-40 | -40 | 45.2495 | 45249480
-39 | -38.2 | 42.1816 | 42181560
-38 | -36.4 | 39.338 | 39338020
-37 | -34.6 | 36.7013 | 36701350
-36 | -32.8 | 34.2555 | 34255480
-35 | -31 | 31.9856 | 31985650
-34 | -29.2 | 29.8783 | 29878330
-33 | -27.4 | 27.9211 | 27921070
-32 | -25.6 | 26.1025 | 26102460
-31 | -23.8 | 24.412 | 24411990
-30 | -22 | 22.84 | 22840000
-29 | -20.2 | 21.3776 | 21377600
-28 | -18.4 | 20.0166 | 20016610
-27 | -16.6 | 18.7495 | 18749500
-26 | -14.8 | 17.5693 | 17569330
-25 | -13 | 16.4697 | 16469720
-24 | -11.2 | 15.4448 | 15444760
-23 | -9.4 | 14.489 | 14489020
-22 | -7.6 | 13.5975 | 13597490
-21 | -5.8 | 12.7655 | 12765530
-20 | -4 | 11.9889 | 11988880
-19 | -2.2 | 11.2636 | 11263590
-18 | -0.4 | 10.586 | 10586010
-17 | 1.4 | 9.9528 | 9952760
-16 | 3.2 | 9.3607 | 9360740
-15 | 5 | 8.8071 | 8807050
-14 | 6.8 | 8.289 | 8289030
-13 | 8.6 | 7.8042 | 7804210
-12 | 10.4 | 7.3503 | 7350290
-11 | 12.2 | 6.9252 | 6925160
-10 | 14 | 6.5268 | 6526850
-9 | 15.8 | 6.1535 | 6153530
-8 | 17.6 | 5.8035 | 5803520
-7 | 19.4 | 5.4753 | 5475260
-6 | 21.2 | 5.1673 | 5167280
-5 | 23 | 4.8782 | 4878220
-4 | 24.8 | 4.6068 | 4606850
-3 | 26.6 | 4.352 | 4351990
-2 | 28.4 | 4.1125 | 4112550
-1 | 30.2 | 3.8875 | 3887540
0 | 32 | 3.676 | 3676000
1 | 33.8 | 3.4771 | 3477070
2 | 35.6 | 3.2899 | 3289940
3 | 37.4 | 3.1138 | 3113850
4 | 39.2 | 2.9481 | 2948090
5 | 41 | 2.792 | 2792020
6 | 42.8 | 2.645 | 2645010
7 | 44.6 | 2.5065 | 2506500
8 | 46.4 | 2.376 | 2375960
9 | 48.2 | 2.2529 | 2252880
10 | 50 | 2.1368 | 2136820
11 | 51.8 | 2.0273 | 2027330
12 | 53.6 | 1.924 | 1924010
13 | 55.4 | 1.8265 | 1826480
14 | 57.2 | 1.7344 | 1734400
15 | 59 | 1.6474 | 1647430
16 | 60.8 | 1.5653 | 1565260
17 | 62.6 | 1.4876 | 1487610
18 | 64.4 | 1.4142 | 1414210
19 | 66.2 | 1.3448 | 1344800
20 | 68 | 1.2792 | 1279150
21 | 69.8 | 1.217 | 1217030
22 | 71.6 | 1.1583 | 1158250
23 | 73.4 | 1.1026 | 1102600
24 | 75.2 | 1.0499 | 1049910
25 | 77 | 1 | 1000000
26 | 78.8 | 0.95275 | 952750
27 | 80.6 | 0.90797 | 907970
28 | 82.4 | 0.86552 | 865520
29 | 84.2 | 0.82527 | 825270
30 | 86 | 0.7871 | 787100
31 | 87.8 | 0.75088 | 750880
32 | 89.6 | 0.71651 | 716510
33 | 91.4 | 0.68388 | 683880
34 | 93.2 | 0.6529 | 652900
35 | 95 | 0.62348 | 623480
36 | 96.8 | 0.59554 | 595540
37 | 98.6 | 0.56898 | 568980
38 | 100.4 | 0.54374 | 543740
39 | 102.2 | 0.51974 | 519740
40 | 104 | 0.49692 | 496920
41 | 105.8 | 0.47521 | 475210
42 | 107.6 | 0.45456 | 454560
43 | 109.4 | 0.4349 | 434900
44 | 111.2 | 0.4162 | 416200
45 | 113 | 0.39838 | 398380
46 | 114.8 | 0.38142 | 381420
47 | 116.6 | 0.36526 | 365260
48 | 118.4 | 0.34986 | 349860
49 | 120.2 | 0.33519 | 335190
50 | 122 | 0.3212 | 321200
51 | 123.8 | 0.30786 | 307860
52 | 125.6 | 0.29514 | 295140
53 | 127.4 | 0.28301 | 283010
54 | 129.2 | 0.27143 | 271430
55 | 131 | 0.26039 | 260390
56 | 132.8 | 0.24984 | 249840
57 | 134.6 | 0.23977 | 239770
58 | 136.4 | 0.23016 | 230160
59 | 138.2 | 0.22097 | 220970
60 | 140 | 0.2122 | 212200
61 | 141.8 | 0.20381 | 203810
62 | 143.6 | 0.1958 | 195800
63 | 145.4 | 0.18814 | 188140
64 | 147.2 | 0.18081 | 180810
65 | 149 | 0.1738 | 173800
66 | 150.8 | 0.1671 | 167100
67 | 152.6 | 0.16069 | 160690
68 | 154.4 | 0.15455 | 154550
69 | 156.2 | 0.14868 | 148680
70 | 158 | 0.14305 | 143050
71 | 159.8 | 0.13767 | 137670
72 | 161.6 | 0.13251 | 132510
73 | 163.4 | 0.12757 | 127570
74 | 165.2 | 0.12284 | 122840
75 | 167 | 0.1183 | 118300
76 | 168.8 | 0.11395 | 113950
77 | 170.6 | 0.10978 | 109780
78 | 172.4 | 0.10579 | 105790
79 | 174.2 | 0.10195 | 101950
80 | 176 | 0.09827 | 98270
81 | 177.8 | 0.09475 | 94750
82 | 179.6 | 0.09136 | 91360
83 | 181.4 | 0.08811 | 88110
84 | 183.2 | 0.08499 | 84990
85 | 185 | 0.082 | 82000
86 | 186.8 | 0.07912 | 79120
87 | 188.6 | 0.07636 | 76360
88 | 190.4 | 0.07371 | 73710
89 | 192.2 | 0.07116 | 71160
90 | 194 | 0.06871 | 68710
91 | 195.8 | 0.06635 | 66350
92 | 197.6 | 0.06409 | 64090
93 | 199.4 | 0.06191 | 61910
94 | 201.2 | 0.05982 | 59820
95 | 203 | 0.05781 | 57810
96 | 204.8 | 0.05587 | 55870
97 | 206.6 | 0.05401 | 54010
98 | 208.4 | 0.05222 | 52220
99 | 210.2 | 0.05049 | 50490
100 | 212 | 0.04883 | 48830
101 | 213.8 | 0.047232 | 47231.67
102 | 215.6 | 0.045693 | 45692.68
103 | 217.4 | 0.044211 | 44210.57
104 | 219.2 | 0.042783 | 42783.01
105 | 221 | 0.041408 | 41407.76
106 | 222.8 | 0.040083 | 40082.71
107 | 224.6 | 0.038806 | 38805.81
108 | 226.4 | 0.037575 | 37575.11
109 | 228.2 | 0.036389 | 36388.76
110 | 230 | 0.035245 | 35244.98
111 | 231.8 | 0.034142 | 34142.07
112 | 233.6 | 0.033078 | 33078.41
113 | 235.4 | 0.032052 | 32052.43
114 | 237.2 | 0.031063 | 31062.67
115 | 239 | 0.030108 | 30107.69
116 | 240.8 | 0.029186 | 29186.13
117 | 242.6 | 0.028297 | 28296.69
118 | 244.4 | 0.027438 | 27438.13
119 | 246.2 | 0.026609 | 26609.24
120 | 248 | 0.025809 | 25808.9
121 | 249.8 | 0.025036 | 25035.99
122 | 251.6 | 0.024289 | 24289.48
123 | 253.4 | 0.023568 | 23568.35
124 | 255.2 | 0.022872 | 22871.66
125 | 257 | 0.022198 | 22198.47
126 | 258.8 | 0.021548 | 21547.89
127 | 260.6 | 0.020919 | 20919.09
128 | 262.4 | 0.020311 | 20311.25
129 | 264.2 | 0.019724 | 19723.59
130 | 266 | 0.019155 | 19155.35
131 | 267.8 | 0.018606 | 18605.84
132 | 269.6 | 0.018074 | 18074.35
133 | 271.4 | 0.01756 | 17560.22
134 | 273.2 | 0.017063 | 17062.83
135 | 275 | 0.016582 | 16581.56
136 | 276.8 | 0.016116 | 16115.84
137 | 278.6 | 0.015665 | 15665.09
138 | 280.4 | 0.015229 | 15228.78
139 | 282.2 | 0.014806 | 14806.4
140 | 284 | 0.014397 | 14397.44
141 | 285.8 | 0.014001 | 14001.43
142 | 287.6 | 0.013618 | 13617.92
143 | 289.4 | 0.013246 | 13246.45
144 | 291.2 | 0.012887 | 12886.61
145 | 293 | 0.012538 | 12537.99
146 | 294.8 | 0.0122 | 12200.2
147 | 296.6 | 0.011873 | 11872.86
148 | 298.4 | 0.011556 | 11555.61
149 | 300.2 | 0.011248 | 11248.1
150 | 302 | 0.01095 | 10950
151 | 303.8 | 0.010661 | 10660.98
152 | 305.6 | 0.010381 | 10380.73
153 | 307.4 | 0.010109 | 10108.96
154 | 309.2 | 0.0098454 | 9845.38
155 | 311 | 0.0095897 | 9589.71
156 | 312.8 | 0.0093417 | 9341.68
157 | 314.6 | 0.009101 | 9101.04
158 | 316.4 | 0.0088676 | 8867.55
159 | 318.2 | 0.0086409 | 8640.95
160 | 320 | 0.008421 | 8421.03
161 | 321.8 | 0.0082076 | 8207.57
162 | 323.6 | 0.0080003 | 8000.35
163 | 325.4 | 0.0077992 | 7799.16
164 | 327.2 | 0.0076038 | 7603.81
165 | 329 | 0.0074141 | 7414.12
166 | 330.8 | 0.0072299 | 7229.88
167 | 332.6 | 0.0070509 | 7050.94
168 | 334.4 | 0.0068771 | 6877.11
169 | 336.2 | 0.0067082 | 6708.24
170 | 338 | 0.0065442 | 6544.16
171 | 339.8 | 0.0063847 | 6384.72
172 | 341.6 | 0.0062298 | 6229.78
173 | 343.4 | 0.0060792 | 6079.18
174 | 345.2 | 0.0059328 | 5932.81
175 | 347 | 0.0057905 | 5790.51
176 | 348.8 | 0.0056522 | 5652.16
177 | 350.6 | 0.0055176 | 5517.65
178 | 352.4 | 0.0053868 | 5386.84
179 | 354.2 | 0.0052596 | 5259.63
180 | 356 | 0.0051359 | 5135.9
181 | 357.8 | 0.0050155 | 5015.55
182 | 359.6 | 0.0048985 | 4898.47
183 | 361.4 | 0.0047846 | 4784.57
184 | 363.2 | 0.0046737 | 4673.74
185 | 365 | 0.0045659 | 4565.89
186 | 366.8 | 0.0044609 | 4460.93
187 | 368.6 | 0.0043588 | 4358.77
188 | 370.4 | 0.0042593 | 4259.33
189 | 372.2 | 0.0041625 | 4162.54
190 | 374 | 0.0040683 | 4068.3
191 | 375.8 | 0.0039765 | 3976.54
192 | 377.6 | 0.0038872 | 3887.19
193 | 379.4 | 0.0038002 | 3800.18
194 | 381.2 | 0.0037154 | 3715.43
195 | 383 | 0.0036329 | 3632.89
196 | 384.8 | 0.0035525 | 3552.48
197 | 386.6 | 0.0034742 | 3474.15
198 | 388.4 | 0.0033978 | 3397.83
199 | 390.2 | 0.0033235 | 3323.47
200 | 392 | 0.003251 | 3251
201 | 393.8 | 0.0031804 | 3180.38
202 | 395.6 | 0.0031115 | 3111.55
203 | 397.4 | 0.0030445 | 3044.46
204 | 399.2 | 0.0029791 | 2979.05
205 | 401 | 0.0029153 | 2915.29
206 | 402.8 | 0.0028531 | 2853.13
207 | 404.6 | 0.0027925 | 2792.51
208 | 406.4 | 0.0027334 | 2733.4
209 | 408.2 | 0.0026758 | 2675.75
210 | 410 | 0.0026195 | 2619.53
211 | 411.8 | 0.0025647 | 2564.69
212 | 413.6 | 0.0025112 | 2511.19
213 | 415.4 | 0.002459 | 2459
214 | 417.2 | 0.0024081 | 2408.08
215 | 419 | 0.0023584 | 2358.39
216 | 420.8 | 0.0023099 | 2309.91
217 | 422.6 | 0.0022626 | 2262.59
218 | 424.4 | 0.0022164 | 2216.42
219 | 426.2 | 0.0021713 | 2171.34
220 | 428 | 0.0021274 | 2127.35
221 | 429.8 | 0.0020844 | 2084.4
222 | 431.6 | 0.0020425 | 2042.46
223 | 433.4 | 0.0020015 | 2001.52
224 | 435.2 | 0.0019615 | 1961.55
225 | 437 | 0.0019225 | 1922.51
226 | 438.8 | 0.0018844 | 1884.38
227 | 440.6 | 0.0018472 | 1847.15
228 | 442.4 | 0.0018108 | 1810.78
229 | 444.2 | 0.0017752 | 1775.25
230 | 446 | 0.0017405 | 1740.54
231 | 447.8 | 0.0017066 | 1706.63
232 | 449.6 | 0.0016735 | 1673.5
233 | 451.4 | 0.0016411 | 1641.13
234 | 453.2 | 0.0016095 | 1609.49
235 | 455 | 0.0015786 | 1578.58
236 | 456.8 | 0.0015484 | 1548.36
237 | 458.6 | 0.0015188 | 1518.83
238 | 460.4 | 0.00149 | 1489.96
239 | 462.2 | 0.0014617 | 1461.74
240 | 464 | 0.0014341 | 1434.15
241 | 465.8 | 0.0014072 | 1407.17
242 | 467.6 | 0.0013808 | 1380.8
243 | 469.4 | 0.001355 | 1355
244 | 471.2 | 0.0013298 | 1329.78
245 | 473 | 0.0013051 | 1305.11
246 | 474.8 | 0.001281 | 1280.99
247 | 476.6 | 0.0012574 | 1257.39
248 | 478.4 | 0.0012343 | 1234.3
249 | 480.2 | 0.0012117 | 1211.72
250 | 482 | 0.0011896 | 1189.63
251 | 483.8 | 0.001168 | 1168.01
252 | 485.6 | 0.0011469 | 1146.86
253 | 487.4 | 0.0011262 | 1126.17
254 | 489.2 | 0.0011059 | 1105.91
255 | 491 | 0.0010861 | 1086.09
256 | 492.8 | 0.0010667 | 1066.69
257 | 494.6 | 0.0010477 | 1047.7
258 | 496.4 | 0.0010291 | 1029.11
259 | 498.2 | 0.0010109 | 1010.91
260 | 500 | 0.0009931 | 993.1