## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EL3124J303 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 30,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 79.36 | 2380800
-54 | -65.2 | 74.0636 | 2221908
-53 | -63.4 | 69.152 | 2074561
-52 | -61.6 | 64.5952 | 1937856
-51 | -59.8 | 60.3655 | 1810964
-50 | -58 | 56.4376 | 1693128
-49 | -56.2 | 52.7883 | 1583650
-48 | -54.4 | 49.3964 | 1481892
-47 | -52.6 | 46.2422 | 1387266
-46 | -50.8 | 43.3078 | 1299233
-45 | -49 | 40.5766 | 1217298
-44 | -47.2 | 38.0335 | 1141006
-43 | -45.4 | 35.6645 | 1069936
-42 | -43.6 | 33.4568 | 1003703
-41 | -41.8 | 31.3984 | 941952
-40 | -40 | 29.4785 | 884355
-39 | -38.2 | 27.687 | 830611
-38 | -36.4 | 26.0147 | 780440
-37 | -34.6 | 24.4529 | 733586
-36 | -32.8 | 22.9938 | 689813
-35 | -31 | 21.63 | 648900
-34 | -29.2 | 20.3549 | 610646
-33 | -27.4 | 19.1622 | 574865
-32 | -25.6 | 18.0461 | 541382
-31 | -23.8 | 17.0013 | 510039
-30 | -22 | 16.0229 | 480687
-29 | -20.2 | 15.1063 | 453189
-28 | -18.4 | 14.2473 | 427419
-27 | -16.6 | 13.442 | 403259
-26 | -14.8 | 12.6866 | 380599
-25 | -13 | 11.978 | 359340
-24 | -11.2 | 11.3129 | 339386
-23 | -9.4 | 10.6884 | 320651
-22 | -7.6 | 10.1018 | 303055
-21 | -5.8 | 9.5507 | 286522
-20 | -4 | 9.0327 | 270982
-19 | -2.2 | 8.5457 | 256371
-18 | -0.4 | 8.0876 | 242629
-17 | 1.4 | 7.6566 | 229699
-16 | 3.2 | 7.2509 | 217528
-15 | 5 | 6.869 | 206070
-14 | 6.8 | 6.5093 | 195278
-13 | 8.6 | 6.1703 | 185110
-12 | 10.4 | 5.8509 | 175527
-11 | 12.2 | 5.5497 | 166492
-10 | 14 | 5.2657 | 157972
-9 | 15.8 | 4.9978 | 149934
-8 | 17.6 | 4.7449 | 142348
-7 | 19.4 | 4.5062 | 135187
-6 | 21.2 | 4.2808 | 128425
-5 | 23 | 4.0679 | 122038
-4 | 24.8 | 3.8668 | 116003
-3 | 26.6 | 3.6766 | 110299
-2 | 28.4 | 3.4969 | 104906
-1 | 30.2 | 3.3268 | 99805
0 | 32 | 3.166 | 94980
1 | 33.8 | 3.0137 | 90412.5
2 | 35.6 | 2.8696 | 86088.9
3 | 37.4 | 2.7332 | 81995.1
4 | 39.2 | 2.6039 | 78117.6
5 | 41 | 2.4815 | 74443.9
6 | 42.8 | 2.3654 | 70962.4
7 | 44.6 | 2.2554 | 67662
8 | 46.4 | 2.1511 | 64532.5
9 | 48.2 | 2.0521 | 61564.1
10 | 50 | 1.9583 | 58747.8
11 | 51.8 | 1.8692 | 56075
12 | 53.6 | 1.7846 | 53537.7
13 | 55.4 | 1.7043 | 51128.4
14 | 57.2 | 1.628 | 48840.1
15 | 59 | 1.5555 | 46666
16 | 60.8 | 1.4867 | 44599.9
17 | 62.6 | 1.4212 | 42636
18 | 64.4 | 1.359 | 40768.6
19 | 66.2 | 1.2998 | 38992.7
20 | 68 | 1.2434 | 37303.2
21 | 69.8 | 1.1899 | 35695.5
22 | 71.6 | 1.1388 | 34165.4
23 | 73.4 | 1.0903 | 32708.6
24 | 75.2 | 1.044 | 31321.4
25 | 77 | 1 | 30000
26 | 78.8 | 0.95804 | 28741.1
27 | 80.6 | 0.91805 | 27541.4
28 | 82.4 | 0.87993 | 26397.8
29 | 84.2 | 0.84358 | 25307.4
30 | 86 | 0.80892 | 24267.6
31 | 87.8 | 0.77586 | 23275.8
32 | 89.6 | 0.74431 | 22329.4
33 | 91.4 | 0.71421 | 21426.2
34 | 93.2 | 0.68547 | 20564.1
35 | 95 | 0.65803 | 19741
36 | 96.8 | 0.63183 | 18954.9
37 | 98.6 | 0.6068 | 18204
38 | 100.4 | 0.58289 | 17486.6
39 | 102.2 | 0.56003 | 16801
40 | 104 | 0.53819 | 16145.7
41 | 105.8 | 0.5173 | 15519.1
42 | 107.6 | 0.49733 | 14920
43 | 109.4 | 0.47823 | 14346.9
44 | 111.2 | 0.45996 | 13798.7
45 | 113 | 0.44247 | 13274
46 | 114.8 | 0.42573 | 12771.9
47 | 116.6 | 0.40971 | 12291.2
48 | 118.4 | 0.39437 | 11831
49 | 120.2 | 0.37967 | 11390.2
50 | 122 | 0.3656 | 10968
51 | 123.8 | 0.35212 | 10563.5
52 | 125.6 | 0.33919 | 10175.8
53 | 127.4 | 0.32681 | 9804.3
54 | 129.2 | 0.31494 | 9448.1
55 | 131 | 0.30355 | 9106.5
56 | 132.8 | 0.29263 | 8778.9
57 | 134.6 | 0.28216 | 8464.7
58 | 136.4 | 0.27211 | 8163.3
59 | 138.2 | 0.26247 | 7874
60 | 140 | 0.25321 | 7596.3
61 | 141.8 | 0.24432 | 7329.7
62 | 143.6 | 0.23579 | 7073.8
63 | 145.4 | 0.2276 | 6828
64 | 147.2 | 0.21973 | 6591.9
65 | 149 | 0.21217 | 6365.1
66 | 150.8 | 0.20491 | 6147.2
67 | 152.6 | 0.19792 | 5937.7
68 | 154.4 | 0.19121 | 5736.4
69 | 156.2 | 0.18476 | 5542.8
70 | 158 | 0.17856 | 5356.7
71 | 159.8 | 0.17259 | 5177.7
72 | 161.6 | 0.16685 | 5005.5
73 | 163.4 | 0.16133 | 4839.8
74 | 165.2 | 0.15601 | 4680.4
75 | 167 | 0.1509 | 4527
76 | 168.8 | 0.14598 | 4379.46
77 | 170.6 | 0.14125 | 4237.41
78 | 172.4 | 0.13669 | 4100.62
79 | 174.2 | 0.1323 | 3968.88
80 | 176 | 0.12807 | 3841.97
81 | 177.8 | 0.12399 | 3719.71
82 | 179.6 | 0.12006 | 3601.89
83 | 181.4 | 0.11628 | 3488.35
84 | 183.2 | 0.11263 | 3378.9
85 | 185 | 0.10911 | 3273.38
86 | 186.8 | 0.10572 | 3171.64
87 | 188.6 | 0.10245 | 3073.53
88 | 190.4 | 0.099296 | 2978.89
89 | 192.2 | 0.096253 | 2887.6
90 | 194 | 0.093317 | 2799.51
91 | 195.8 | 0.090484 | 2714.51
92 | 197.6 | 0.087749 | 2632.48
93 | 199.4 | 0.08511 | 2553.29
94 | 201.2 | 0.082561 | 2476.84
95 | 203 | 0.080101 | 2403.02
96 | 204.8 | 0.077724 | 2331.73
97 | 206.6 | 0.075429 | 2262.88
98 | 208.4 | 0.073212 | 2196.36
99 | 210.2 | 0.07107 | 2132.1
100 | 212 | 0.069 | 2070
101 | 213.8 | 0.067 | 2009.99
102 | 215.6 | 0.065066 | 1951.98
103 | 217.4 | 0.063197 | 1895.9
104 | 219.2 | 0.061389 | 1841.68
105 | 221 | 0.059642 | 1789.25
106 | 222.8 | 0.057951 | 1738.54
107 | 224.6 | 0.056317 | 1689.5
108 | 226.4 | 0.054735 | 1642.05
109 | 228.2 | 0.053205 | 1596.14
110 | 230 | 0.051724 | 1551.71
111 | 231.8 | 0.050291 | 1508.72
112 | 233.6 | 0.048904 | 1467.11
113 | 235.4 | 0.047561 | 1426.82
114 | 237.2 | 0.04626 | 1387.81
115 | 239 | 0.045001 | 1350.04
116 | 240.8 | 0.043782 | 1313.46
117 | 242.6 | 0.042601 | 1278.03
118 | 244.4 | 0.041457 | 1243.71
119 | 246.2 | 0.040349 | 1210.46
120 | 248 | 0.039275 | 1178.24
121 | 249.8 | 0.038234 | 1147.01
122 | 251.6 | 0.037225 | 1116.75
123 | 253.4 | 0.036247 | 1087.41
124 | 255.2 | 0.035299 | 1058.97
125 | 257 | 0.03438 | 1031.4
126 | 258.8 | 0.033489 | 1004.66
127 | 260.6 | 0.032624 | 978.73
128 | 262.4 | 0.031786 | 953.57
129 | 264.2 | 0.030972 | 929.17
130 | 266 | 0.030183 | 905.5
131 | 267.8 | 0.029418 | 882.53
132 | 269.6 | 0.028675 | 860.24
133 | 271.4 | 0.027953 | 838.6
134 | 273.2 | 0.027254 | 817.61
135 | 275 | 0.026574 | 797.22
136 | 276.8 | 0.025914 | 777.43
137 | 278.6 | 0.025274 | 758.21
138 | 280.4 | 0.024652 | 739.55
139 | 282.2 | 0.024047 | 721.42
140 | 284 | 0.02346 | 703.81
141 | 285.8 | 0.02289 | 686.71
142 | 287.6 | 0.022336 | 670.09
143 | 289.4 | 0.021798 | 653.95
144 | 291.2 | 0.021275 | 638.26
145 | 293 | 0.020767 | 623.01
146 | 294.8 | 0.020273 | 608.18
147 | 296.6 | 0.019792 | 593.77
148 | 298.4 | 0.019326 | 579.77
149 | 300.2 | 0.018872 | 566.15
150 | 302 | 0.01843 | 552.9
151 | 303.8 | 0.018008 | 540.23
152 | 305.6 | 0.017596 | 527.89
153 | 307.4 | 0.017196 | 515.88
154 | 309.2 | 0.016806 | 504.18
155 | 311 | 0.016426 | 492.79
156 | 312.8 | 0.016057 | 481.7
157 | 314.6 | 0.015696 | 470.89
158 | 316.4 | 0.015345 | 460.36
159 | 318.2 | 0.015004 | 450.11
160 | 320 | 0.01467 | 440.11
161 | 321.8 | 0.014346 | 430.38
162 | 323.6 | 0.01403 | 420.9
163 | 325.4 | 0.013722 | 411.66
164 | 327.2 | 0.013422 | 402.65
165 | 329 | 0.013129 | 393.87
166 | 330.8 | 0.012844 | 385.32
167 | 332.6 | 0.012566 | 376.98
168 | 334.4 | 0.012295 | 368.86
169 | 336.2 | 0.012031 | 360.94
170 | 338 | 0.011774 | 353.22
171 | 339.8 | 0.011523 | 345.69
172 | 341.6 | 0.011278 | 338.35
173 | 343.4 | 0.01104 | 331.19
174 | 345.2 | 0.010807 | 324.21
175 | 347 | 0.01058 | 317.4
176 | 348.8 | 0.010359 | 310.76
177 | 350.6 | 0.010143 | 304.29
178 | 352.4 | 0.0099323 | 297.97
179 | 354.2 | 0.009727 | 291.81
180 | 356 | 0.0095267 | 285.8
181 | 357.8 | 0.009331 | 279.93
182 | 359.6 | 0.0091403 | 274.21
183 | 361.4 | 0.008954 | 268.62
184 | 363.2 | 0.0087723 | 263.17
185 | 365 | 0.0085953 | 257.86
186 | 366.8 | 0.0084223 | 252.67
187 | 368.6 | 0.0082533 | 247.6
188 | 370.4 | 0.0080883 | 242.65
189 | 372.2 | 0.0079277 | 237.83
190 | 374 | 0.0077703 | 233.11
191 | 375.8 | 0.007617 | 228.51
192 | 377.6 | 0.0074673 | 224.02
193 | 379.4 | 0.007321 | 219.63
194 | 381.2 | 0.007178 | 215.34
195 | 383 | 0.0070387 | 211.16
196 | 384.8 | 0.0069023 | 207.07
197 | 386.6 | 0.0067693 | 203.08
198 | 388.4 | 0.006639 | 199.17
199 | 390.2 | 0.006512 | 195.36
200 | 392 | 0.006388 | 191.64
201 | 393.8 | 0.0062667 | 188
202 | 395.6 | 0.0061483 | 184.45
203 | 397.4 | 0.0060323 | 180.97
204 | 399.2 | 0.0059193 | 177.58
205 | 401 | 0.0058087 | 174.26
206 | 402.8 | 0.0057007 | 171.02
207 | 404.6 | 0.005595 | 167.85
208 | 406.4 | 0.0054917 | 164.75
209 | 408.2 | 0.0053907 | 161.72
210 | 410 | 0.0052917 | 158.75
211 | 411.8 | 0.0051953 | 155.86
212 | 413.6 | 0.0051007 | 153.02
213 | 415.4 | 0.0050083 | 150.25
214 | 417.2 | 0.004918 | 147.54
215 | 419 | 0.0048297 | 144.89
216 | 420.8 | 0.0047433 | 142.3
217 | 422.6 | 0.0046587 | 139.76
218 | 424.4 | 0.004576 | 137.28
219 | 426.2 | 0.0044953 | 134.86
220 | 428 | 0.004416 | 132.48