## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EL3124J403 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 40,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 79.36 | 3174400
-54 | -65.2 | 74.0636 | 2962544
-53 | -63.4 | 69.152 | 2766081.3333
-52 | -61.6 | 64.5952 | 2583808
-51 | -59.8 | 60.3655 | 2414618.6667
-50 | -58 | 56.4376 | 2257504
-49 | -56.2 | 52.7883 | 2111533.3333
-48 | -54.4 | 49.3964 | 1975856
-47 | -52.6 | 46.2422 | 1849688
-46 | -50.8 | 43.3078 | 1732310.6667
-45 | -49 | 40.5766 | 1623064
-44 | -47.2 | 38.0335 | 1521341.3333
-43 | -45.4 | 35.6645 | 1426581.3333
-42 | -43.6 | 33.4568 | 1338270.6667
-41 | -41.8 | 31.3984 | 1255936
-40 | -40 | 29.4785 | 1179140
-39 | -38.2 | 27.687 | 1107481.3333
-38 | -36.4 | 26.0147 | 1040586.6667
-37 | -34.6 | 24.4529 | 978114.6667
-36 | -32.8 | 22.9938 | 919750.6667
-35 | -31 | 21.63 | 865200
-34 | -29.2 | 20.3549 | 814194.6667
-33 | -27.4 | 19.1622 | 766486.6667
-32 | -25.6 | 18.0461 | 721842.6667
-31 | -23.8 | 17.0013 | 680052
-30 | -22 | 16.0229 | 640916
-29 | -20.2 | 15.1063 | 604252
-28 | -18.4 | 14.2473 | 569892
-27 | -16.6 | 13.442 | 537678.6667
-26 | -14.8 | 12.6866 | 507465.3333
-25 | -13 | 11.978 | 479120
-24 | -11.2 | 11.3129 | 452514.6667
-23 | -9.4 | 10.6884 | 427534.6667
-22 | -7.6 | 10.1018 | 404073.3333
-21 | -5.8 | 9.5507 | 382029.3333
-20 | -4 | 9.0327 | 361309.3333
-19 | -2.2 | 8.5457 | 341828
-18 | -0.4 | 8.0876 | 323505.3333
-17 | 1.4 | 7.6566 | 306265.3333
-16 | 3.2 | 7.2509 | 290037.3333
-15 | 5 | 6.869 | 274760
-14 | 6.8 | 6.5093 | 260370.6667
-13 | 8.6 | 6.1703 | 246813.3333
-12 | 10.4 | 5.8509 | 234036
-11 | 12.2 | 5.5497 | 221989.3333
-10 | 14 | 5.2657 | 210629.3333
-9 | 15.8 | 4.9978 | 199912
-8 | 17.6 | 4.7449 | 189797.3333
-7 | 19.4 | 4.5062 | 180249.3333
-6 | 21.2 | 4.2808 | 171233.3333
-5 | 23 | 4.0679 | 162717.3333
-4 | 24.8 | 3.8668 | 154670.6667
-3 | 26.6 | 3.6766 | 147065.3333
-2 | 28.4 | 3.4969 | 139874.6667
-1 | 30.2 | 3.3268 | 133073.3333
0 | 32 | 3.166 | 126640
1 | 33.8 | 3.0137 | 120550
2 | 35.6 | 2.8696 | 114785.2
3 | 37.4 | 2.7332 | 109326.8
4 | 39.2 | 2.6039 | 104156.8
5 | 41 | 2.4815 | 99258.5333
6 | 42.8 | 2.3654 | 94616.5333
7 | 44.6 | 2.2554 | 90216
8 | 46.4 | 2.1511 | 86043.3333
9 | 48.2 | 2.0521 | 82085.4667
10 | 50 | 1.9583 | 78330.4
11 | 51.8 | 1.8692 | 74766.6667
12 | 53.6 | 1.7846 | 71383.6
13 | 55.4 | 1.7043 | 68171.2
14 | 57.2 | 1.628 | 65120.1333
15 | 59 | 1.5555 | 62221.3333
16 | 60.8 | 1.4867 | 59466.5333
17 | 62.6 | 1.4212 | 56848
18 | 64.4 | 1.359 | 54358.1333
19 | 66.2 | 1.2998 | 51990.2667
20 | 68 | 1.2434 | 49737.6
21 | 69.8 | 1.1899 | 47594
22 | 71.6 | 1.1388 | 45553.8667
23 | 73.4 | 1.0903 | 43611.4667
24 | 75.2 | 1.044 | 41761.8667
25 | 77 | 1 | 40000
26 | 78.8 | 0.95804 | 38321.4667
27 | 80.6 | 0.91805 | 36721.8667
28 | 82.4 | 0.87993 | 35197.0667
29 | 84.2 | 0.84358 | 33743.2
30 | 86 | 0.80892 | 32356.8
31 | 87.8 | 0.77586 | 31034.4
32 | 89.6 | 0.74431 | 29772.5333
33 | 91.4 | 0.71421 | 28568.2667
34 | 93.2 | 0.68547 | 27418.8
35 | 95 | 0.65803 | 26321.3333
36 | 96.8 | 0.63183 | 25273.2
37 | 98.6 | 0.6068 | 24272
38 | 100.4 | 0.58289 | 23315.4667
39 | 102.2 | 0.56003 | 22401.3333
40 | 104 | 0.53819 | 21527.6
41 | 105.8 | 0.5173 | 20692.1333
42 | 107.6 | 0.49733 | 19893.3333
43 | 109.4 | 0.47823 | 19129.2
44 | 111.2 | 0.45996 | 18398.2667
45 | 113 | 0.44247 | 17698.6667
46 | 114.8 | 0.42573 | 17029.2
47 | 116.6 | 0.40971 | 16388.2667
48 | 118.4 | 0.39437 | 15774.6667
49 | 120.2 | 0.37967 | 15186.9333
50 | 122 | 0.3656 | 14624
51 | 123.8 | 0.35212 | 14084.6667
52 | 125.6 | 0.33919 | 13567.7333
53 | 127.4 | 0.32681 | 13072.4
54 | 129.2 | 0.31494 | 12597.4667
55 | 131 | 0.30355 | 12142
56 | 132.8 | 0.29263 | 11705.2
57 | 134.6 | 0.28216 | 11286.2667
58 | 136.4 | 0.27211 | 10884.4
59 | 138.2 | 0.26247 | 10498.6667
60 | 140 | 0.25321 | 10128.4
61 | 141.8 | 0.24432 | 9772.9333
62 | 143.6 | 0.23579 | 9431.7333
63 | 145.4 | 0.2276 | 9104
64 | 147.2 | 0.21973 | 8789.2
65 | 149 | 0.21217 | 8486.8
66 | 150.8 | 0.20491 | 8196.2667
67 | 152.6 | 0.19792 | 7916.9333
68 | 154.4 | 0.19121 | 7648.5333
69 | 156.2 | 0.18476 | 7390.4
70 | 158 | 0.17856 | 7142.2667
71 | 159.8 | 0.17259 | 6903.6
72 | 161.6 | 0.16685 | 6674
73 | 163.4 | 0.16133 | 6453.0667
74 | 165.2 | 0.15601 | 6240.5333
75 | 167 | 0.1509 | 6036
76 | 168.8 | 0.14598 | 5839.28
77 | 170.6 | 0.14125 | 5649.88
78 | 172.4 | 0.13669 | 5467.4933
79 | 174.2 | 0.1323 | 5291.84
80 | 176 | 0.12807 | 5122.6267
81 | 177.8 | 0.12399 | 4959.6133
82 | 179.6 | 0.12006 | 4802.52
83 | 181.4 | 0.11628 | 4651.1333
84 | 183.2 | 0.11263 | 4505.2
85 | 185 | 0.10911 | 4364.5067
86 | 186.8 | 0.10572 | 4228.8533
87 | 188.6 | 0.10245 | 4098.04
88 | 190.4 | 0.099296 | 3971.8533
89 | 192.2 | 0.096253 | 3850.1333
90 | 194 | 0.093317 | 3732.68
91 | 195.8 | 0.090484 | 3619.3467
92 | 197.6 | 0.087749 | 3509.9733
93 | 199.4 | 0.08511 | 3404.3867
94 | 201.2 | 0.082561 | 3302.4533
95 | 203 | 0.080101 | 3204.0267
96 | 204.8 | 0.077724 | 3108.9733
97 | 206.6 | 0.075429 | 3017.1733
98 | 208.4 | 0.073212 | 2928.48
99 | 210.2 | 0.07107 | 2842.8
100 | 212 | 0.069 | 2760
101 | 213.8 | 0.067 | 2679.9867
102 | 215.6 | 0.065066 | 2602.64
103 | 217.4 | 0.063197 | 2527.8667
104 | 219.2 | 0.061389 | 2455.5733
105 | 221 | 0.059642 | 2385.6667
106 | 222.8 | 0.057951 | 2318.0533
107 | 224.6 | 0.056317 | 2252.6667
108 | 226.4 | 0.054735 | 2189.4
109 | 228.2 | 0.053205 | 2128.1867
110 | 230 | 0.051724 | 2068.9467
111 | 231.8 | 0.050291 | 2011.6267
112 | 233.6 | 0.048904 | 1956.1467
113 | 235.4 | 0.047561 | 1902.4267
114 | 237.2 | 0.04626 | 1850.4133
115 | 239 | 0.045001 | 1800.0533
116 | 240.8 | 0.043782 | 1751.28
117 | 242.6 | 0.042601 | 1704.04
118 | 244.4 | 0.041457 | 1658.28
119 | 246.2 | 0.040349 | 1613.9467
120 | 248 | 0.039275 | 1570.9867
121 | 249.8 | 0.038234 | 1529.3467
122 | 251.6 | 0.037225 | 1489
123 | 253.4 | 0.036247 | 1449.88
124 | 255.2 | 0.035299 | 1411.96
125 | 257 | 0.03438 | 1375.2
126 | 258.8 | 0.033489 | 1339.5467
127 | 260.6 | 0.032624 | 1304.9733
128 | 262.4 | 0.031786 | 1271.4267
129 | 264.2 | 0.030972 | 1238.8933
130 | 266 | 0.030183 | 1207.3333
131 | 267.8 | 0.029418 | 1176.7067
132 | 269.6 | 0.028675 | 1146.9867
133 | 271.4 | 0.027953 | 1118.1333
134 | 273.2 | 0.027254 | 1090.1467
135 | 275 | 0.026574 | 1062.96
136 | 276.8 | 0.025914 | 1036.5733
137 | 278.6 | 0.025274 | 1010.9467
138 | 280.4 | 0.024652 | 986.0667
139 | 282.2 | 0.024047 | 961.8933
140 | 284 | 0.02346 | 938.4133
141 | 285.8 | 0.02289 | 915.6133
142 | 287.6 | 0.022336 | 893.4533
143 | 289.4 | 0.021798 | 871.9333
144 | 291.2 | 0.021275 | 851.0133
145 | 293 | 0.020767 | 830.68
146 | 294.8 | 0.020273 | 810.9067
147 | 296.6 | 0.019792 | 791.6933
148 | 298.4 | 0.019326 | 773.0267
149 | 300.2 | 0.018872 | 754.8667
150 | 302 | 0.01843 | 737.2
151 | 303.8 | 0.018008 | 720.3067
152 | 305.6 | 0.017596 | 703.8533
153 | 307.4 | 0.017196 | 687.84
154 | 309.2 | 0.016806 | 672.24
155 | 311 | 0.016426 | 657.0533
156 | 312.8 | 0.016057 | 642.2667
157 | 314.6 | 0.015696 | 627.8533
158 | 316.4 | 0.015345 | 613.8133
159 | 318.2 | 0.015004 | 600.1467
160 | 320 | 0.01467 | 586.8133
161 | 321.8 | 0.014346 | 573.84
162 | 323.6 | 0.01403 | 561.2
163 | 325.4 | 0.013722 | 548.88
164 | 327.2 | 0.013422 | 536.8667
165 | 329 | 0.013129 | 525.16
166 | 330.8 | 0.012844 | 513.76
167 | 332.6 | 0.012566 | 502.64
168 | 334.4 | 0.012295 | 491.8133
169 | 336.2 | 0.012031 | 481.2533
170 | 338 | 0.011774 | 470.96
171 | 339.8 | 0.011523 | 460.92
172 | 341.6 | 0.011278 | 451.1333
173 | 343.4 | 0.01104 | 441.5867
174 | 345.2 | 0.010807 | 432.28
175 | 347 | 0.01058 | 423.2
176 | 348.8 | 0.010359 | 414.3467
177 | 350.6 | 0.010143 | 405.72
178 | 352.4 | 0.0099323 | 397.2933
179 | 354.2 | 0.009727 | 389.08
180 | 356 | 0.0095267 | 381.0667
181 | 357.8 | 0.009331 | 373.24
182 | 359.6 | 0.0091403 | 365.6133
183 | 361.4 | 0.008954 | 358.16
184 | 363.2 | 0.0087723 | 350.8933
185 | 365 | 0.0085953 | 343.8133
186 | 366.8 | 0.0084223 | 336.8933
187 | 368.6 | 0.0082533 | 330.1333
188 | 370.4 | 0.0080883 | 323.5333
189 | 372.2 | 0.0079277 | 317.1067
190 | 374 | 0.0077703 | 310.8133
191 | 375.8 | 0.007617 | 304.68
192 | 377.6 | 0.0074673 | 298.6933
193 | 379.4 | 0.007321 | 292.84
194 | 381.2 | 0.007178 | 287.12
195 | 383 | 0.0070387 | 281.5467
196 | 384.8 | 0.0069023 | 276.0933
197 | 386.6 | 0.0067693 | 270.7733
198 | 388.4 | 0.006639 | 265.56
199 | 390.2 | 0.006512 | 260.48
200 | 392 | 0.006388 | 255.52
201 | 393.8 | 0.0062667 | 250.6667
202 | 395.6 | 0.0061483 | 245.9333
203 | 397.4 | 0.0060323 | 241.2933
204 | 399.2 | 0.0059193 | 236.7733
205 | 401 | 0.0058087 | 232.3467
206 | 402.8 | 0.0057007 | 228.0267
207 | 404.6 | 0.005595 | 223.8
208 | 406.4 | 0.0054917 | 219.6667
209 | 408.2 | 0.0053907 | 215.6267
210 | 410 | 0.0052917 | 211.6667
211 | 411.8 | 0.0051953 | 207.8133
212 | 413.6 | 0.0051007 | 204.0267
213 | 415.4 | 0.0050083 | 200.3333
214 | 417.2 | 0.004918 | 196.72
215 | 419 | 0.0048297 | 193.1867
216 | 420.8 | 0.0047433 | 189.7333
217 | 422.6 | 0.0046587 | 186.3467
218 | 424.4 | 0.004576 | 183.04
219 | 426.2 | 0.0044953 | 179.8133
220 | 428 | 0.004416 | 176.64