## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EL3154F104 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 100,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 121.74 | 12174000
-54 | -65.2 | 112.7603 | 11276032.5
-53 | -63.4 | 104.4987 | 10449865.3
-52 | -61.6 | 96.8933 | 9689333.7
-51 | -59.8 | 89.8884 | 8988837
-50 | -58 | 83.4328 | 8343284.7
-49 | -56.2 | 77.4805 | 7748046.3
-48 | -54.4 | 71.9891 | 7198907.8
-47 | -52.6 | 66.9203 | 6692031.7
-46 | -50.8 | 62.2392 | 6223921.3
-45 | -49 | 57.9139 | 5791388.8
-44 | -47.2 | 53.9153 | 5391526.1
-43 | -45.4 | 50.2168 | 5021678.6
-42 | -43.6 | 46.7942 | 4679422.5
-41 | -41.8 | 43.6254 | 4362542.4
-40 | -40 | 40.6901 | 4069013.3
-39 | -38.2 | 37.9698 | 3796982.6
-38 | -36.4 | 35.4475 | 3544754.7
-37 | -34.6 | 33.1078 | 3310777
-36 | -32.8 | 30.9363 | 3093626.8
-35 | -31 | 28.92 | 2892000
-34 | -29.2 | 27.047 | 2704700.6
-33 | -27.4 | 25.3063 | 2530631
-32 | -25.6 | 23.6878 | 2368783.5
-31 | -23.8 | 22.1823 | 2218232.6
-30 | -22 | 20.7813 | 2078127.7
-29 | -20.2 | 19.4769 | 1947686.7
-28 | -18.4 | 18.2619 | 1826190
-27 | -16.6 | 17.1298 | 1712975.7
-26 | -14.8 | 16.0743 | 1607434
-25 | -13 | 15.09 | 1509003.3
-24 | -11.2 | 14.1717 | 1417166
-23 | -9.4 | 13.3144 | 1331444.8
-22 | -7.6 | 12.514 | 1251399.4
-21 | -5.8 | 11.7662 | 1176623.7
-20 | -4 | 11.0674 | 1106742.3
-19 | -2.2 | 10.4141 | 1041408.8
-18 | -0.4 | 9.803 | 980302.9
-17 | 1.4 | 9.2313 | 923128.7
-16 | 3.2 | 8.6961 | 869612.1
-15 | 5 | 8.195 | 819500
-14 | 6.8 | 7.7256 | 772557.7
-13 | 8.6 | 7.2857 | 728568
-12 | 10.4 | 6.8733 | 687329.7
-11 | 12.2 | 6.4866 | 648656.3
-10 | 14 | 6.1237 | 612374.7
-9 | 15.8 | 5.7832 | 578324.7
-8 | 17.6 | 5.4636 | 546357.3
-7 | 19.4 | 5.1633 | 516334.3
-6 | 21.2 | 4.8813 | 488127.3
-5 | 23 | 4.6162 | 461617.2
-4 | 24.8 | 4.3669 | 436693
-3 | 26.6 | 4.1325 | 413251.8
-2 | 28.4 | 3.912 | 391197.7
-1 | 30.2 | 3.7044 | 370441.4
0 | 32 | 3.509 | 350900
1 | 33.8 | 3.3252 | 332521.1
2 | 35.6 | 3.152 | 315204.7
3 | 37.4 | 2.9888 | 298884.1
4 | 39.2 | 2.835 | 283497.1
5 | 41 | 2.6899 | 268985.5
6 | 42.8 | 2.553 | 255295.1
7 | 44.6 | 2.4238 | 242375.3
8 | 46.4 | 2.3018 | 230179
9 | 48.2 | 2.1866 | 218661.9
10 | 50 | 2.0778 | 207783
11 | 51.8 | 1.975 | 197503.6
12 | 53.6 | 1.8779 | 187787.7
13 | 55.4 | 1.786 | 178601.7
14 | 57.2 | 1.6991 | 169914.1
15 | 59 | 1.617 | 161695.3
16 | 60.8 | 1.5392 | 153917.7
17 | 62.6 | 1.4656 | 146555.4
18 | 64.4 | 1.3958 | 139584.4
19 | 66.2 | 1.3298 | 132981.7
20 | 68 | 1.2673 | 126726.3
21 | 69.8 | 1.208 | 120798.1
22 | 71.6 | 1.1518 | 115178.3
23 | 73.4 | 1.0985 | 109849.6
24 | 75.2 | 1.048 | 104795.3
25 | 77 | 1 | 100000
26 | 78.8 | 0.95449 | 95449.2
27 | 80.6 | 0.91129 | 91129.2
28 | 82.4 | 0.87027 | 87027.3
29 | 84.2 | 0.83131 | 83131.3
30 | 86 | 0.7943 | 79429.9
31 | 87.8 | 0.75913 | 75912.5
32 | 89.6 | 0.72569 | 72569.1
33 | 91.4 | 0.6939 | 69390.1
34 | 93.2 | 0.66367 | 66366.8
35 | 95 | 0.63491 | 63490.8
36 | 96.8 | 0.60754 | 60754.2
37 | 98.6 | 0.5815 | 58149.6
38 | 100.4 | 0.5567 | 55669.9
39 | 102.2 | 0.53309 | 53308.7
40 | 104 | 0.5106 | 51059.6
41 | 105.8 | 0.48917 | 48916.9
42 | 107.6 | 0.46875 | 46875
43 | 109.4 | 0.44929 | 44928.6
44 | 111.2 | 0.43073 | 43073
45 | 113 | 0.41303 | 41303.3
46 | 114.8 | 0.39615 | 39615.3
47 | 116.6 | 0.38005 | 38004.8
48 | 118.4 | 0.36468 | 36467.8
49 | 120.2 | 0.35001 | 35000.7
50 | 122 | 0.336 | 33600
51 | 123.8 | 0.32262 | 32262.3
52 | 125.6 | 0.30985 | 30984.6
53 | 127.4 | 0.29764 | 29763.8
54 | 129.2 | 0.28597 | 28597.2
55 | 131 | 0.27482 | 27482.1
56 | 132.8 | 0.26416 | 26416.1
57 | 134.6 | 0.25397 | 25396.6
58 | 136.4 | 0.24421 | 24421.5
59 | 138.2 | 0.23489 | 23488.7
60 | 140 | 0.22596 | 22596.1
61 | 141.8 | 0.21742 | 21741.7
62 | 143.6 | 0.20924 | 20923.9
63 | 145.4 | 0.20141 | 20140.8
64 | 147.2 | 0.19391 | 19390.9
65 | 149 | 0.18673 | 18672.5
66 | 150.8 | 0.17984 | 17984.3
67 | 152.6 | 0.17325 | 17324.7
68 | 154.4 | 0.16693 | 16692.6
69 | 156.2 | 0.16087 | 16086.6
70 | 158 | 0.15505 | 15505.4
71 | 159.8 | 0.14948 | 14948.1
72 | 161.6 | 0.14414 | 14413.5
73 | 163.4 | 0.13901 | 13900.6
74 | 165.2 | 0.13408 | 13408.4
75 | 167 | 0.12936 | 12936
76 | 168.8 | 0.12483 | 12482.6
77 | 170.6 | 0.12047 | 12047.3
78 | 172.4 | 0.11629 | 11629.1
79 | 174.2 | 0.11227 | 11227.4
80 | 176 | 0.10841 | 10841.4
81 | 177.8 | 0.1047 | 10470.4
82 | 179.6 | 0.10114 | 10113.9
83 | 181.4 | 0.097712 | 9771.2
84 | 183.2 | 0.094417 | 9441.7
85 | 185 | 0.091248 | 9124.8
86 | 186.8 | 0.0882 | 8820
87 | 188.6 | 0.085268 | 8526.8
88 | 190.4 | 0.082447 | 8244.7
89 | 192.2 | 0.079732 | 7973.2
90 | 194 | 0.077119 | 7711.9
91 | 195.8 | 0.074604 | 7460.4
92 | 197.6 | 0.072182 | 7218.2
93 | 199.4 | 0.06985 | 6985
94 | 201.2 | 0.067605 | 6760.5
95 | 203 | 0.065441 | 6544.1
96 | 204.8 | 0.063357 | 6335.7
97 | 206.6 | 0.061349 | 6134.9
98 | 208.4 | 0.059414 | 5941.4
99 | 210.2 | 0.057548 | 5754.8
100 | 212 | 0.05575 | 5575
101 | 213.8 | 0.054016 | 5401.6
102 | 215.6 | 0.052344 | 5234.4
103 | 217.4 | 0.050731 | 5073.1
104 | 219.2 | 0.049176 | 4917.6
105 | 221 | 0.047675 | 4767.5
106 | 222.8 | 0.046227 | 4622.7
107 | 224.6 | 0.044829 | 4482.9
108 | 226.4 | 0.04348 | 4348
109 | 228.2 | 0.042178 | 4217.8
110 | 230 | 0.04092 | 4092
111 | 231.8 | 0.039706 | 3970.6
112 | 233.6 | 0.038533 | 3853.3
113 | 235.4 | 0.0374 | 3740
114 | 237.2 | 0.036306 | 3630.6
115 | 239 | 0.035249 | 3524.9
116 | 240.8 | 0.034227 | 3422.7
117 | 242.6 | 0.033239 | 3323.9
118 | 244.4 | 0.032284 | 3228.4
119 | 246.2 | 0.031361 | 3136.1
120 | 248 | 0.030469 | 3046.9
121 | 249.8 | 0.029606 | 2960.6
122 | 251.6 | 0.028771 | 2877.1
123 | 253.4 | 0.027963 | 2796.3
124 | 255.2 | 0.027182 | 2718.2
125 | 257 | 0.026426 | 2642.6
126 | 258.8 | 0.025694 | 2569.4
127 | 260.6 | 0.024986 | 2498.6
128 | 262.4 | 0.024301 | 2430.1
129 | 264.2 | 0.023637 | 2363.7
130 | 266 | 0.022995 | 2299.5
131 | 267.8 | 0.022373 | 2237.3
132 | 269.6 | 0.02177 | 2177
133 | 271.4 | 0.021186 | 2118.6
134 | 273.2 | 0.020621 | 2062.1
135 | 275 | 0.020073 | 2007.3
136 | 276.8 | 0.019542 | 1954.2
137 | 278.6 | 0.019027 | 1902.7
138 | 280.4 | 0.018528 | 1852.8
139 | 282.2 | 0.018045 | 1804.5
140 | 284 | 0.017576 | 1757.6
141 | 285.8 | 0.017121 | 1712.1
142 | 287.6 | 0.01668 | 1668
143 | 289.4 | 0.016253 | 1625.3
144 | 291.2 | 0.015838 | 1583.8
145 | 293 | 0.015435 | 1543.5
146 | 294.8 | 0.015045 | 1504.5
147 | 296.6 | 0.014666 | 1466.6
148 | 298.4 | 0.014298 | 1429.8
149 | 300.2 | 0.013941 | 1394.1
150 | 302 | 0.013595 | 1359.5
151 | 303.8 | 0.013255 | 1325.5
152 | 305.6 | 0.012924 | 1292.4
153 | 307.4 | 0.012604 | 1260.4
154 | 309.2 | 0.012293 | 1229.3
155 | 311 | 0.01199 | 1199
156 | 312.8 | 0.011697 | 1169.7
157 | 314.6 | 0.011412 | 1141.2
158 | 316.4 | 0.011135 | 1113.5
159 | 318.2 | 0.010866 | 1086.6
160 | 320 | 0.010605 | 1060.5
161 | 321.8 | 0.010351 | 1035.1
162 | 323.6 | 0.010105 | 1010.5
163 | 325.4 | 0.009865 | 986.5
164 | 327.2 | 0.009632 | 963.2
165 | 329 | 0.009405 | 940.5
166 | 330.8 | 0.009185 | 918.5
167 | 332.6 | 0.008971 | 897.1
168 | 334.4 | 0.008763 | 876.3
169 | 336.2 | 0.00856 | 856
170 | 338 | 0.008363 | 836.3
171 | 339.8 | 0.008171 | 817.1
172 | 341.6 | 0.007985 | 798.5
173 | 343.4 | 0.007803 | 780.3
174 | 345.2 | 0.007627 | 762.7
175 | 347 | 0.007455 | 745.5
176 | 348.8 | 0.007288 | 728.8
177 | 350.6 | 0.007125 | 712.5
178 | 352.4 | 0.006966 | 696.6
179 | 354.2 | 0.006812 | 681.2
180 | 356 | 0.006662 | 666.2
181 | 357.8 | 0.006515 | 651.5
182 | 359.6 | 0.006373 | 637.3
183 | 361.4 | 0.006234 | 623.4
184 | 363.2 | 0.006099 | 609.9
185 | 365 | 0.005967 | 596.7
186 | 366.8 | 0.005838 | 583.8
187 | 368.6 | 0.005713 | 571.3
188 | 370.4 | 0.005591 | 559.1
189 | 372.2 | 0.005472 | 547.2
190 | 374 | 0.005357 | 535.7
191 | 375.8 | 0.005244 | 524.4
192 | 377.6 | 0.005133 | 513.3
193 | 379.4 | 0.005026 | 502.6
194 | 381.2 | 0.004921 | 492.1
195 | 383 | 0.004819 | 481.9
196 | 384.8 | 0.00472 | 472
197 | 386.6 | 0.004622 | 462.2
198 | 388.4 | 0.004528 | 452.8
199 | 390.2 | 0.004435 | 443.5
200 | 392 | 0.004345 | 434.5
201 | 393.8 | 0.004257 | 425.7
202 | 395.6 | 0.004171 | 417.1
203 | 397.4 | 0.004087 | 408.7
204 | 399.2 | 0.004005 | 400.5
205 | 401 | 0.003925 | 392.5
206 | 402.8 | 0.003847 | 384.7
207 | 404.6 | 0.003771 | 377.1
208 | 406.4 | 0.003697 | 369.7
209 | 408.2 | 0.003624 | 362.4
210 | 410 | 0.003554 | 355.4
211 | 411.8 | 0.003484 | 348.4
212 | 413.6 | 0.003417 | 341.7
213 | 415.4 | 0.003351 | 335.1
214 | 417.2 | 0.003286 | 328.6
215 | 419 | 0.003223 | 322.3
216 | 420.8 | 0.003161 | 316.1
217 | 422.6 | 0.003101 | 310.1
218 | 424.4 | 0.003042 | 304.2
219 | 426.2 | 0.002985 | 298.5
220 | 428 | 0.002929 | 292.9