## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EL3421J502 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 5,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 60.87 | 304350
-54 | -65.2 | 57.0434 | 285216.795
-53 | -63.4 | 53.4801 | 267400.63
-52 | -61.6 | 50.1607 | 250803.445
-51 | -59.8 | 47.067 | 235335.01
-50 | -58 | 44.1825 | 220912.255
-49 | -56.2 | 41.4917 | 207458.675
-48 | -54.4 | 38.9808 | 194903.765
-47 | -52.6 | 36.6365 | 183182.52
-46 | -50.8 | 34.447 | 172234.99
-45 | -49 | 32.4012 | 162005.845
-44 | -47.2 | 30.4888 | 152444
-43 | -45.4 | 28.7005 | 143502.28
-42 | -43.6 | 27.0274 | 135137.085
-41 | -41.8 | 25.4616 | 127308.1
-40 | -40 | 23.9956 | 119978.055
-39 | -38.2 | 22.6225 | 113112.445
-38 | -36.4 | 21.3359 | 106679.34
-37 | -34.6 | 20.1298 | 100649.165
-36 | -32.8 | 18.9989 | 94994.515
-35 | -31 | 17.938 | 89690
-34 | -29.2 | 16.9424 | 84712.065
-33 | -27.4 | 16.0078 | 80038.865
-32 | -25.6 | 15.13 | 75650.12
-31 | -23.8 | 14.3054 | 71527.005
-30 | -22 | 13.5304 | 67652.045
-29 | -20.2 | 12.8018 | 64008.985
-28 | -18.4 | 12.1165 | 60582.73
-27 | -16.6 | 11.4718 | 57359.235
-26 | -14.8 | 10.8651 | 54325.44
-25 | -13 | 10.2938 | 51469.185
-24 | -11.2 | 9.7558 | 48779.155
-23 | -9.4 | 9.249 | 46244.805
-22 | -7.6 | 8.7713 | 43856.325
-21 | -5.8 | 8.3209 | 41604.555
-20 | -4 | 7.8962 | 39480.96
-19 | -2.2 | 7.4955 | 37477.59
-18 | -0.4 | 7.1174 | 35587.015
-17 | 1.4 | 6.7605 | 33802.3
-16 | 3.2 | 6.4234 | 32116.975
-15 | 5 | 6.105 | 30525
-14 | 6.8 | 5.8041 | 29020.725
-13 | 8.6 | 5.5198 | 27598.865
-12 | 10.4 | 5.2509 | 26254.495
-11 | 12.2 | 4.9966 | 24982.99
-10 | 14 | 4.756 | 23780.035
-9 | 15.8 | 4.5283 | 22641.59
-8 | 17.6 | 4.3128 | 21563.86
-7 | 19.4 | 4.1087 | 20543.31
-6 | 21.2 | 3.9153 | 19576.61
-5 | 23 | 3.7321 | 18660.655
-4 | 24.8 | 3.5585 | 17792.525
-3 | 26.6 | 3.3939 | 16969.485
-2 | 28.4 | 3.2378 | 16188.965
-1 | 30.2 | 3.0897 | 15448.555
0 | 32 | 2.9492 | 14746
1 | 33.8 | 2.8158 | 14079.19
2 | 35.6 | 2.6892 | 13446.12
3 | 37.4 | 2.569 | 12844.925
4 | 39.2 | 2.4548 | 12273.825
5 | 41 | 2.3462 | 11731.18
6 | 42.8 | 2.2431 | 11215.415
7 | 44.6 | 2.145 | 10725.08
8 | 46.4 | 2.0518 | 10258.785
9 | 48.2 | 1.963 | 9815.24
10 | 50 | 1.8786 | 9393.215
11 | 51.8 | 1.7983 | 8991.57
12 | 53.6 | 1.7218 | 8609.215
13 | 55.4 | 1.649 | 8245.13
14 | 57.2 | 1.5797 | 7898.355
15 | 59 | 1.5136 | 7567.98
16 | 60.8 | 1.4506 | 7253.15
17 | 62.6 | 1.3906 | 6953.06
18 | 64.4 | 1.3334 | 6666.95
19 | 66.2 | 1.2788 | 6394.1
20 | 68 | 1.2268 | 6133.835
21 | 69.8 | 1.1771 | 5885.505
22 | 71.6 | 1.1297 | 5648.515
23 | 73.4 | 1.0845 | 5422.29
24 | 75.2 | 1.0413 | 5206.29
25 | 77 | 1 | 5000
26 | 78.8 | 0.96059 | 4802.945
27 | 80.6 | 0.92293 | 4614.66
28 | 82.4 | 0.88694 | 4434.72
29 | 84.2 | 0.85254 | 4262.715
30 | 86 | 0.81965 | 4098.255
31 | 87.8 | 0.78819 | 3940.97
32 | 89.6 | 0.75811 | 3790.525
33 | 91.4 | 0.72932 | 3646.58
34 | 93.2 | 0.70176 | 3508.825
35 | 95 | 0.67539 | 3376.975
36 | 96.8 | 0.65015 | 3250.735
37 | 98.6 | 0.62597 | 3129.85
38 | 100.4 | 0.60281 | 3014.07
39 | 102.2 | 0.58063 | 2903.145
40 | 104 | 0.55937 | 2796.86
41 | 105.8 | 0.539 | 2694.995
42 | 107.6 | 0.51947 | 2597.345
43 | 109.4 | 0.50074 | 2503.72
44 | 111.2 | 0.48279 | 2413.93
45 | 113 | 0.46556 | 2327.805
46 | 114.8 | 0.44904 | 2245.175
47 | 116.6 | 0.43318 | 2165.89
48 | 118.4 | 0.41796 | 2089.79
49 | 120.2 | 0.40335 | 2016.74
50 | 122 | 0.38932 | 1946.6
51 | 123.8 | 0.37585 | 1879.24
52 | 125.6 | 0.36291 | 1814.545
53 | 127.4 | 0.35048 | 1752.385
54 | 129.2 | 0.33853 | 1692.66
55 | 131 | 0.32705 | 1635.26
56 | 132.8 | 0.31602 | 1580.085
57 | 134.6 | 0.30541 | 1527.04
58 | 136.4 | 0.29521 | 1476.03
59 | 138.2 | 0.28539 | 1426.97
60 | 140 | 0.27596 | 1379.775
61 | 141.8 | 0.26687 | 1334.365
62 | 143.6 | 0.25813 | 1290.67
63 | 145.4 | 0.24972 | 1248.615
64 | 147.2 | 0.24163 | 1208.13
65 | 149 | 0.23383 | 1169.15
66 | 150.8 | 0.22632 | 1131.615
67 | 152.6 | 0.21909 | 1095.46
68 | 154.4 | 0.21213 | 1060.63
69 | 156.2 | 0.20541 | 1027.075
70 | 158 | 0.19895 | 994.74
71 | 159.8 | 0.19271 | 963.575
72 | 161.6 | 0.18671 | 933.535
73 | 163.4 | 0.18091 | 904.57
74 | 165.2 | 0.17533 | 876.64
75 | 167 | 0.16994 | 849.7
76 | 168.8 | 0.16475 | 823.76
77 | 170.6 | 0.15975 | 798.73
78 | 172.4 | 0.15492 | 774.58
79 | 174.2 | 0.15025 | 751.27
80 | 176 | 0.14575 | 728.77
81 | 177.8 | 0.14141 | 707.05
82 | 179.6 | 0.13722 | 686.075
83 | 181.4 | 0.13316 | 665.82
84 | 183.2 | 0.12925 | 646.255
85 | 185 | 0.12547 | 627.355
86 | 186.8 | 0.12182 | 609.095
87 | 188.6 | 0.11829 | 591.45
88 | 190.4 | 0.11488 | 574.4
89 | 192.2 | 0.11158 | 557.915
90 | 194 | 0.1084 | 541.98
91 | 195.8 | 0.10531 | 526.57
92 | 197.6 | 0.10233 | 511.67
93 | 199.4 | 0.099452 | 497.26
94 | 201.2 | 0.096664 | 483.32
95 | 203 | 0.093967 | 469.835
96 | 204.8 | 0.091357 | 456.785
97 | 206.6 | 0.088831 | 444.155
98 | 208.4 | 0.086387 | 431.935
99 | 210.2 | 0.084021 | 420.105
100 | 212 | 0.08173 | 408.65
101 | 213.8 | 0.079512 | 397.56
102 | 215.6 | 0.077364 | 386.82
103 | 217.4 | 0.075284 | 376.42
104 | 219.2 | 0.073269 | 366.345
105 | 221 | 0.071316 | 356.58
106 | 222.8 | 0.069425 | 347.125
107 | 224.6 | 0.067592 | 337.96
108 | 226.4 | 0.065815 | 329.075
109 | 228.2 | 0.064093 | 320.465
110 | 230 | 0.062424 | 312.12
111 | 231.8 | 0.060806 | 304.03
112 | 233.6 | 0.059236 | 296.18
113 | 235.4 | 0.057714 | 288.57
114 | 237.2 | 0.056238 | 281.19
115 | 239 | 0.054806 | 274.03
116 | 240.8 | 0.053417 | 267.085
117 | 242.6 | 0.052069 | 260.345
118 | 244.4 | 0.050761 | 253.805
119 | 246.2 | 0.049491 | 247.455
120 | 248 | 0.048259 | 241.295
121 | 249.8 | 0.047062 | 235.31
122 | 251.6 | 0.045901 | 229.505
123 | 253.4 | 0.044773 | 223.865
124 | 255.2 | 0.043678 | 218.39
125 | 257 | 0.042614 | 213.07
126 | 258.8 | 0.041581 | 207.905
127 | 260.6 | 0.040577 | 202.885
128 | 262.4 | 0.039602 | 198.01
129 | 264.2 | 0.038654 | 193.27
130 | 266 | 0.037733 | 188.665
131 | 267.8 | 0.036838 | 184.19
132 | 269.6 | 0.035968 | 179.84
133 | 271.4 | 0.035122 | 175.61
134 | 273.2 | 0.0343 | 171.5
135 | 275 | 0.0335 | 167.5
136 | 276.8 | 0.032723 | 163.615
137 | 278.6 | 0.031966 | 159.83
138 | 280.4 | 0.031231 | 156.155
139 | 282.2 | 0.030515 | 152.575
140 | 284 | 0.029819 | 149.095
141 | 285.8 | 0.029142 | 145.71
142 | 287.6 | 0.028483 | 142.415
143 | 289.4 | 0.027841 | 139.205
144 | 291.2 | 0.027217 | 136.085
145 | 293 | 0.026609 | 133.045
146 | 294.8 | 0.026017 | 130.085
147 | 296.6 | 0.025441 | 127.205
148 | 298.4 | 0.02488 | 124.4
149 | 300.2 | 0.024334 | 121.67
150 | 302 | 0.023802 | 119.01
151 | 303.8 | 0.023282 | 116.41
152 | 305.6 | 0.022777 | 113.887
153 | 307.4 | 0.022286 | 111.4295
154 | 309.2 | 0.021807 | 109.035
155 | 311 | 0.02134 | 106.7015
156 | 312.8 | 0.020886 | 104.428
157 | 314.6 | 0.020442 | 102.2125
158 | 316.4 | 0.020011 | 100.0525
159 | 318.2 | 0.019589 | 97.9475
160 | 320 | 0.019179 | 95.895
161 | 321.8 | 0.018779 | 93.8945
162 | 323.6 | 0.018389 | 91.9435
163 | 325.4 | 0.018008 | 90.041
164 | 327.2 | 0.017637 | 88.1855
165 | 329 | 0.017275 | 86.376
166 | 330.8 | 0.016922 | 84.6105
167 | 332.6 | 0.016578 | 82.8885
168 | 334.4 | 0.016242 | 81.2085
169 | 336.2 | 0.015914 | 79.5695
170 | 338 | 0.015594 | 77.97
171 | 339.8 | 0.015282 | 76.409
172 | 341.6 | 0.014977 | 74.8855
173 | 343.4 | 0.01468 | 73.3985
174 | 345.2 | 0.014389 | 71.947
175 | 347 | 0.014106 | 70.53
176 | 348.8 | 0.013829 | 69.1465
177 | 350.6 | 0.013559 | 67.7955
178 | 352.4 | 0.013295 | 66.4765
179 | 354.2 | 0.013038 | 65.188
180 | 356 | 0.012786 | 63.93
181 | 357.8 | 0.01254 | 62.701
182 | 359.6 | 0.0123 | 61.5005
183 | 361.4 | 0.012065 | 60.3275
184 | 363.2 | 0.011836 | 59.1815
185 | 365 | 0.011612 | 58.062
186 | 366.8 | 0.011394 | 56.968
187 | 368.6 | 0.01118 | 55.899
188 | 370.4 | 0.010971 | 54.854
189 | 372.2 | 0.010767 | 53.8325
190 | 374 | 0.010567 | 52.834
191 | 375.8 | 0.010372 | 51.858
192 | 377.6 | 0.010181 | 50.9035
193 | 379.4 | 0.0099941 | 49.9705
194 | 381.2 | 0.0098117 | 49.0585
195 | 383 | 0.0096332 | 48.166
196 | 384.8 | 0.0094587 | 47.2935
197 | 386.6 | 0.009288 | 46.44
198 | 388.4 | 0.0091211 | 45.6055
199 | 390.2 | 0.0089578 | 44.789
200 | 392 | 0.008798 | 43.99
201 | 393.8 | 0.0086417 | 43.2085
202 | 395.6 | 0.0084887 | 42.4435
203 | 397.4 | 0.0083391 | 41.6955
204 | 399.2 | 0.0081926 | 40.963
205 | 401 | 0.0080493 | 40.2465
206 | 402.8 | 0.007909 | 39.545
207 | 404.6 | 0.0077717 | 38.8585
208 | 406.4 | 0.0076373 | 38.1865
209 | 408.2 | 0.0075057 | 37.5285
210 | 410 | 0.0073769 | 36.8845
211 | 411.8 | 0.0072508 | 36.254
212 | 413.6 | 0.0071273 | 35.6365
213 | 415.4 | 0.0070063 | 35.0315
214 | 417.2 | 0.0068879 | 34.4395
215 | 419 | 0.0067719 | 33.8595
216 | 420.8 | 0.0066583 | 33.2915
217 | 422.6 | 0.006547 | 32.735
218 | 424.4 | 0.0064379 | 32.1895
219 | 426.2 | 0.0063311 | 31.6555
220 | 428 | 0.0062265 | 31.1325