## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EPT230S222 Revision “1”
Resistance @ +25°C = 2,252 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 107.4707 | 242024.0217
-54 | -65.2 | 98.9142 | 222754.6726
-53 | -63.4 | 91.1154 | 205191.7972
-52 | -61.6 | 84.001 | 189170.3387
-51 | -59.8 | 77.5055 | 174542.4637
-50 | -58 | 71.57 | 161175.64
-49 | -56.2 | 66.1416 | 148950.9436
-48 | -54.4 | 61.173 | 137761.5636
-47 | -52.6 | 56.6214 | 127511.4823
-46 | -50.8 | 52.4486 | 118114.3076
-45 | -49 | 48.62 | 109492.24
-44 | -47.2 | 45.1038 | 101573.7279
-43 | -45.4 | 41.8726 | 94297.1979
-42 | -43.6 | 38.9012 | 87605.5019
-41 | -41.8 | 36.1665 | 81447.0019
-40 | -40 | 33.6479 | 75775
-39 | -38.2 | 31.4902 | 70916
-38 | -36.4 | 29.4849 | 66400
-37 | -34.6 | 27.6194 | 62199
-36 | -32.8 | 25.8837 | 58290
-35 | -31 | 24.2682 | 54652
-34 | -29.2 | 22.7633 | 51263
-33 | -27.4 | 21.361 | 48105
-32 | -25.6 | 20.0537 | 45161
-31 | -23.8 | 18.8348 | 42416
-30 | -22 | 17.6976 | 39855
-29 | -20.2 | 16.6354 | 37463
-28 | -18.4 | 15.6443 | 35231
-27 | -16.6 | 14.7176 | 33144
-26 | -14.8 | 13.8517 | 31194
-25 | -13 | 13.0422 | 29371
-24 | -11.2 | 12.2846 | 27665
-23 | -9.4 | 11.5759 | 26069
-22 | -7.6 | 10.9121 | 24574
-21 | -5.8 | 10.2904 | 23174
-20 | -4 | 9.7083 | 21863
-19 | -2.2 | 9.1621 | 20633
-18 | -0.4 | 8.6501 | 19480
-17 | 1.4 | 8.1696 | 18398
-16 | 3.2 | 7.7189 | 17383
-15 | 5 | 7.2957 | 16430
-14 | 6.8 | 6.8983 | 15535
-13 | 8.6 | 6.5244 | 14693
-12 | 10.4 | 6.1736 | 13903
-11 | 12.2 | 5.8433 | 13159
-10 | 14 | 5.5329 | 12460
-9 | 15.8 | 5.2407 | 11802
-8 | 17.6 | 4.9658 | 11183
-7 | 19.4 | 4.7065 | 10599
-6 | 21.2 | 4.4627 | 10050
-5 | 23 | 4.2327 | 9532
-4 | 24.8 | 4.016 | 9044
-3 | 26.6 | 3.8113 | 8583
-2 | 28.4 | 3.6186 | 8149
-1 | 30.2 | 3.4369 | 7740
0 | 32 | 3.265 | 7352.7743
1 | 33.8 | 3.103 | 6988
2 | 35.6 | 2.9498 | 6643
3 | 37.4 | 2.8051 | 6317
4 | 39.2 | 2.6683 | 6009
5 | 41 | 2.5391 | 5718
6 | 42.8 | 2.417 | 5443
7 | 44.6 | 2.3015 | 5183
8 | 46.4 | 2.1918 | 4936
9 | 48.2 | 2.0884 | 4703
10 | 50 | 1.9902 | 4482
11 | 51.8 | 1.897 | 4272
12 | 53.6 | 1.8091 | 4074
13 | 55.4 | 1.7256 | 3886
14 | 57.2 | 1.6461 | 3707
15 | 59 | 1.571 | 3538
16 | 60.8 | 1.5 | 3378
17 | 62.6 | 1.4325 | 3226
18 | 64.4 | 1.3681 | 3081
19 | 66.2 | 1.3073 | 2944
20 | 68 | 1.2491 | 2813
21 | 69.8 | 1.194 | 2689
22 | 71.6 | 1.1421 | 2572
23 | 73.4 | 1.0924 | 2460
24 | 75.2 | 1.0448 | 2353
25 | 77 | 1 | 2252
26 | 78.8 | 0.95737 | 2156
27 | 80.6 | 0.91652 | 2064
28 | 82.4 | 0.87789 | 1977
29 | 84.2 | 0.84059 | 1893
30 | 86 | 0.80551 | 1814
31 | 87.8 | 0.7722 | 1739
32 | 89.6 | 0.74023 | 1667
33 | 91.4 | 0.70959 | 1598
34 | 93.2 | 0.68073 | 1533
35 | 95 | 0.6532 | 1471
36 | 96.8 | 0.62655 | 1411
37 | 98.6 | 0.60169 | 1355
38 | 100.4 | 0.57771 | 1301
39 | 102.2 | 0.55462 | 1249
40 | 104 | 0.53242 | 1199
41 | 105.8 | 0.51155 | 1152
42 | 107.6 | 0.49156 | 1107
43 | 109.4 | 0.47247 | 1064
44 | 111.2 | 0.45426 | 1023
45 | 113 | 0.43681 | 983.7
46 | 114.8 | 0.42012 | 946.1
47 | 116.6 | 0.40409 | 910
48 | 118.4 | 0.38881 | 875.6
49 | 120.2 | 0.3742 | 842.7
50 | 122 | 0.36021 | 811.2
51 | 123.8 | 0.3468 | 781
52 | 125.6 | 0.33401 | 752.2
53 | 127.4 | 0.32171 | 724.5
54 | 129.2 | 0.3099 | 697.9
55 | 131 | 0.29858 | 672.4
56 | 132.8 | 0.28779 | 648.1
57 | 134.6 | 0.2774 | 624.7
58 | 136.4 | 0.2675 | 602.4
59 | 138.2 | 0.2579 | 580.8
60 | 140 | 0.2488 | 560.3
61 | 141.8 | 0.24001 | 540.5
62 | 143.6 | 0.23162 | 521.6
63 | 145.4 | 0.22349 | 503.3
64 | 147.2 | 0.21572 | 485.8
65 | 149 | 0.2083 | 469.1
66 | 150.8 | 0.20111 | 452.9
67 | 152.6 | 0.19418 | 437.3
68 | 154.4 | 0.18761 | 422.5
69 | 156.2 | 0.18131 | 408.3
70 | 158 | 0.1752 | 394.5479
71 | 159.8 | 0.16932 | 381.3
72 | 161.6 | 0.16372 | 368.7
73 | 163.4 | 0.15821 | 356.3
74 | 165.2 | 0.15302 | 344.6
75 | 167 | 0.148 | 333.3
76 | 168.8 | 0.14321 | 322.5
77 | 170.6 | 0.1385 | 311.9
78 | 172.4 | 0.13401 | 301.8
79 | 174.2 | 0.12971 | 292.1
80 | 176 | 0.12549 | 282.6
81 | 177.8 | 0.12149 | 273.6
82 | 179.6 | 0.11772 | 265.1
83 | 181.4 | 0.11399 | 256.7
84 | 183.2 | 0.11039 | 248.6
85 | 185 | 0.10702 | 241
86 | 186.8 | 0.10369 | 233.5
87 | 188.6 | 0.10049 | 226.3
88 | 190.4 | 0.09738 | 219.3
89 | 192.2 | 0.094405 | 212.6
90 | 194 | 0.091563 | 206.2
91 | 195.8 | 0.088766 | 199.9
92 | 197.6 | 0.086101 | 193.9
93 | 199.4 | 0.083526 | 188.1
94 | 201.2 | 0.081039 | 182.5
95 | 203 | 0.078641 | 177.1
96 | 204.8 | 0.076332 | 171.9
97 | 206.6 | 0.074112 | 166.9
98 | 208.4 | 0.07198 | 162.1
99 | 210.2 | 0.069849 | 157.3
100 | 212 | 0.067851 | 152.8
101 | 213.8 | 0.065897 | 148.4
102 | 215.6 | 0.064032 | 144.2
103 | 217.4 | 0.062211 | 140.1
104 | 219.2 | 0.06048 | 136.2
105 | 221 | 0.058748 | 132.3
106 | 222.8 | 0.057105 | 128.6
107 | 224.6 | 0.055551 | 125.1
108 | 226.4 | 0.053996 | 121.6
109 | 228.2 | 0.052487 | 118.2
110 | 230 | 0.051066 | 115
111 | 231.8 | 0.049689 | 111.9
112 | 233.6 | 0.048313 | 108.8
113 | 235.4 | 0.047025 | 105.9
114 | 237.2 | 0.045737 | 103
115 | 239 | 0.044538 | 100.3
116 | 240.8 | 0.043339 | 97.6
117 | 242.6 | 0.042189 | 95.01
118 | 244.4 | 0.041079 | 92.51
119 | 246.2 | 0.04 | 90.08
120 | 248 | 0.038961 | 87.74
121 | 249.8 | 0.03794 | 85.44
122 | 251.6 | 0.036958 | 83.23
123 | 253.4 | 0.036008 | 81.09
124 | 255.2 | 0.035089 | 79.02
125 | 257 | 0.034192 | 77
126 | 258.8 | 0.033321 | 75.04
127 | 260.6 | 0.032478 | 73.14
128 | 262.4 | 0.031661 | 71.3
129 | 264.2 | 0.03087 | 69.52
130 | 266 | 0.030102 | 67.79
131 | 267.8 | 0.029352 | 66.1
132 | 269.6 | 0.028628 | 64.47
133 | 271.4 | 0.027922 | 62.88
134 | 273.2 | 0.027238 | 61.34
135 | 275 | 0.026581 | 59.86