## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ERP10014 Revision “0”
Resistance @ 0°C = 1,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance
(°C) | (°F) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 842.7065
-39 | -38.2 | 846.6634
-38 | -36.4 | 850.619
-37 | -34.6 | 854.5733
-36 | -32.8 | 858.5262
-35 | -31 | 862.4779
-34 | -29.2 | 866.4282
-33 | -27.4 | 870.3772
-32 | -25.6 | 874.3249
-31 | -23.8 | 878.2714
-30 | -22 | 882.2166
-29 | -20.2 | 886.1605
-28 | -18.4 | 890.1031
-27 | -16.6 | 894.0444
-26 | -14.8 | 897.9845
-25 | -13 | 901.9234
-24 | -11.2 | 905.861
-23 | -9.4 | 909.7973
-22 | -7.6 | 913.7325
-21 | -5.8 | 917.6663
-20 | -4 | 921.599
-19 | -2.2 | 925.5304
-18 | -0.4 | 929.4606
-17 | 1.4 | 933.3896
-16 | 3.2 | 937.3174
-15 | 5 | 941.2439
-14 | 6.8 | 945.1693
-13 | 8.6 | 949.0935
-12 | 10.4 | 953.0164
-11 | 12.2 | 956.9382
-10 | 14 | 960.8588
-9 | 15.8 | 964.7782
-8 | 17.6 | 968.6964
-7 | 19.4 | 972.6134
-6 | 21.2 | 976.5293
-5 | 23 | 980.444
-4 | 24.8 | 984.3575
-3 | 26.6 | 988.2699
-2 | 28.4 | 992.1811
-1 | 30.2 | 996.0911
0 | 32 | 1000
1 | 33.8 | 1003.9077
2 | 35.6 | 1007.8143
3 | 37.4 | 1011.7197
4 | 39.2 | 1015.624
5 | 41 | 1019.5271
6 | 42.8 | 1023.429
7 | 44.6 | 1027.3298
8 | 46.4 | 1031.2294
9 | 48.2 | 1035.1279
10 | 50 | 1039.0252
11 | 51.8 | 1042.9214
12 | 53.6 | 1046.8164
13 | 55.4 | 1050.7103
14 | 57.2 | 1054.603
15 | 59 | 1058.4946
16 | 60.8 | 1062.385
17 | 62.6 | 1066.2742
18 | 64.4 | 1070.1623
19 | 66.2 | 1074.0492
20 | 68 | 1077.935
21 | 69.8 | 1081.8196
22 | 71.6 | 1085.7031
23 | 73.4 | 1089.5854
24 | 75.2 | 1093.4666
25 | 77 | 1097.3466
26 | 78.8 | 1101.2254
27 | 80.6 | 1105.1031
28 | 82.4 | 1108.9796
29 | 84.2 | 1112.855
30 | 86 | 1116.7293
31 | 87.8 | 1120.6023
32 | 89.6 | 1124.4742
33 | 91.4 | 1128.345
34 | 93.2 | 1132.2146
35 | 95 | 1136.0831
36 | 96.8 | 1139.9504
37 | 98.6 | 1143.8165
38 | 100.4 | 1147.6815
39 | 102.2 | 1151.5453
40 | 104 | 1155.408
41 | 105.8 | 1159.2695
42 | 107.6 | 1163.1299
43 | 109.4 | 1166.9891
44 | 111.2 | 1170.8472
45 | 113 | 1174.7041
46 | 114.8 | 1178.5598
47 | 116.6 | 1182.4144
48 | 118.4 | 1186.2678
49 | 120.2 | 1190.1201
50 | 122 | 1193.9713
51 | 123.8 | 1197.8212
52 | 125.6 | 1201.67
53 | 127.4 | 1205.5177
54 | 129.2 | 1209.3642
55 | 131 | 1213.2096
56 | 132.8 | 1217.0538
57 | 134.6 | 1220.8968
58 | 136.4 | 1224.7387
59 | 138.2 | 1228.5794
60 | 140 | 1232.419
61 | 141.8 | 1236.2574
62 | 143.6 | 1240.0947
63 | 145.4 | 1243.9308
64 | 147.2 | 1247.7658
65 | 149 | 1251.5996
66 | 150.8 | 1255.4322
67 | 152.6 | 1259.2637
68 | 154.4 | 1263.094
69 | 156.2 | 1266.9232
70 | 158 | 1270.7513
71 | 159.8 | 1274.5781
72 | 161.6 | 1278.4038
73 | 163.4 | 1282.2284
74 | 165.2 | 1286.0518
75 | 167 | 1289.8741
76 | 168.8 | 1293.6952
77 | 170.6 | 1297.5151
78 | 172.4 | 1301.3339
79 | 174.2 | 1305.1515
80 | 176 | 1308.968
81 | 177.8 | 1312.7833
82 | 179.6 | 1316.5975
83 | 181.4 | 1320.4105
84 | 183.2 | 1324.2224
85 | 185 | 1328.0331
86 | 186.8 | 1331.8426
87 | 188.6 | 1335.651
88 | 190.4 | 1339.4582
89 | 192.2 | 1343.2643
90 | 194 | 1347.0693
91 | 195.8 | 1350.873
92 | 197.6 | 1354.6756
93 | 199.4 | 1358.4771
94 | 201.2 | 1362.2774
95 | 203 | 1366.0766
96 | 204.8 | 1369.8746
97 | 206.6 | 1373.6714
98 | 208.4 | 1377.4671
99 | 210.2 | 1381.2616
100 | 212 | 1385.055
101 | 213.8 | 1388.8472
102 | 215.6 | 1392.6383
103 | 217.4 | 1396.4282
104 | 219.2 | 1400.217
105 | 221 | 1404.0046