## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ERTD2A101B Revision “0”
Resistance @ 0°C = 100 Ω
Temperature | Temperature | Resistance
(°C) | (°F) | (Ω Nominal)
-200 | -328 | 18.5201
-199 | -326.2 | 18.9522
-198 | -324.4 | 19.384
-197 | -322.6 | 19.8154
-196 | -320.8 | 20.2465
-195 | -319 | 20.6772
-194 | -317.2 | 21.1076
-193 | -315.4 | 21.5376
-192 | -313.6 | 21.9672
-191 | -311.8 | 22.3965
-190 | -310 | 22.8255
-189 | -308.2 | 23.2541
-188 | -306.4 | 23.6824
-187 | -304.6 | 24.1103
-186 | -302.8 | 24.5379
-185 | -301 | 24.9651
-184 | -299.2 | 25.392
-183 | -297.4 | 25.8186
-182 | -295.6 | 26.2449
-181 | -293.8 | 26.6708
-180 | -292 | 27.0964
-179 | -290.2 | 27.5217
-178 | -288.4 | 27.9467
-177 | -286.6 | 28.3713
-176 | -284.8 | 28.7956
-175 | -283 | 29.2197
-174 | -281.2 | 29.6434
-173 | -279.4 | 30.0667
-172 | -277.6 | 30.4898
-171 | -275.8 | 30.9126
-170 | -274 | 31.335
-169 | -272.2 | 31.7572
-168 | -270.4 | 32.1791
-167 | -268.6 | 32.6006
-166 | -266.8 | 33.0219
-165 | -265 | 33.4429
-164 | -263.2 | 33.8635
-163 | -261.4 | 34.2839
-162 | -259.6 | 34.704
-161 | -257.8 | 35.1238
-160 | -256 | 35.5433
-159 | -254.2 | 35.9626
-158 | -252.4 | 36.3815
-157 | -250.6 | 36.8002
-156 | -248.8 | 37.2186
-155 | -247 | 37.6367
-154 | -245.2 | 38.0545
-153 | -243.4 | 38.4721
-152 | -241.6 | 38.8894
-151 | -239.8 | 39.3064
-150 | -238 | 39.7232
-149 | -236.2 | 40.1397
-148 | -234.4 | 40.5559
-147 | -232.6 | 40.9719
-146 | -230.8 | 41.3876
-145 | -229 | 41.803
-144 | -227.2 | 42.2182
-143 | -225.4 | 42.6331
-142 | -223.6 | 43.0478
-141 | -221.8 | 43.4622
-140 | -220 | 43.8764
-139 | -218.2 | 44.2904
-138 | -216.4 | 44.704
-137 | -214.6 | 45.1175
-136 | -212.8 | 45.5307
-135 | -211 | 45.9436
-134 | -209.2 | 46.3563
-133 | -207.4 | 46.7688
-132 | -205.6 | 47.181
-131 | -203.8 | 47.593
-130 | -202 | 48.0048
-129 | -200.2 | 48.4163
-128 | -198.4 | 48.8276
-127 | -196.6 | 49.2386
-126 | -194.8 | 49.6495
-125 | -193 | 50.0601
-124 | -191.2 | 50.4705
-123 | -189.4 | 50.8806
-122 | -187.6 | 51.2906
-121 | -185.8 | 51.7003
-120 | -184 | 52.1098
-119 | -182.2 | 52.5191
-118 | -180.4 | 52.9281
-117 | -178.6 | 53.337
-116 | -176.8 | 53.7456
-115 | -175 | 54.154
-114 | -173.2 | 54.5622
-113 | -171.4 | 54.9702
-112 | -169.6 | 55.378
-111 | -167.8 | 55.7856
-110 | -166 | 56.193
-109 | -164.2 | 56.6002
-108 | -162.4 | 57.0072
-107 | -160.6 | 57.4139
-106 | -158.8 | 57.8205
-105 | -157 | 58.2269
-104 | -155.2 | 58.6331
-103 | -153.4 | 59.0391
-102 | -151.6 | 59.4448
-101 | -149.8 | 59.8504
-100 | -148 | 60.2558
-99 | -146.2 | 60.6611
-98 | -144.4 | 61.0661
-97 | -142.6 | 61.4709
-96 | -140.8 | 61.8756
-95 | -139 | 62.28
-94 | -137.2 | 62.6843
-93 | -135.4 | 63.0884
-92 | -133.6 | 63.4923
-91 | -131.8 | 63.896
-90 | -130 | 64.2996
-89 | -128.2 | 64.703
-88 | -126.4 | 65.1062
-87 | -124.6 | 65.5092
-86 | -122.8 | 65.912
-85 | -121 | 66.3147
-84 | -119.2 | 66.7172
-83 | -117.4 | 67.1195
-82 | -115.6 | 67.5217
-81 | -113.8 | 67.9236
-80 | -112 | 68.3254
-79 | -110.2 | 68.7271
-78 | -108.4 | 69.1286
-77 | -106.6 | 69.5299
-76 | -104.8 | 69.931
-75 | -103 | 70.332
-74 | -101.2 | 70.7328
-73 | -99.4 | 71.1335
-72 | -97.6 | 71.534
-71 | -95.8 | 71.9344
-70 | -94 | 72.3345
-69 | -92.2 | 72.7346
-68 | -90.4 | 73.1344
-67 | -88.6 | 73.5341
-66 | -86.8 | 73.9337
-65 | -85 | 74.3331
-64 | -83.2 | 74.7324
-63 | -81.4 | 75.1315
-62 | -79.6 | 75.5304
-61 | -77.8 | 75.9292
-60 | -76 | 76.3278
-59 | -74.2 | 76.7263
-58 | -72.4 | 77.1247
-57 | -70.6 | 77.5229
-56 | -68.8 | 77.921
-55 | -67 | 78.3189
-54 | -65.2 | 78.7166
-53 | -63.4 | 79.1143
-52 | -61.6 | 79.5117
-51 | -59.8 | 79.9091
-50 | -58 | 80.3063
-49 | -56.2 | 80.7033
-48 | -54.4 | 81.1003
-47 | -52.6 | 81.497
-46 | -50.8 | 81.8937
-45 | -49 | 82.2902
-44 | -47.2 | 82.6865
-43 | -45.4 | 83.0828
-42 | -43.6 | 83.4789
-41 | -41.8 | 83.8748
-40 | -40 | 84.2707
-39 | -38.2 | 84.6663
-38 | -36.4 | 85.0619
-37 | -34.6 | 85.4573
-36 | -32.8 | 85.8526
-35 | -31 | 86.2478
-34 | -29.2 | 86.6428
-33 | -27.4 | 87.0377
-32 | -25.6 | 87.4325
-31 | -23.8 | 87.8271
-30 | -22 | 88.2217
-29 | -20.2 | 88.616
-28 | -18.4 | 89.0103
-27 | -16.6 | 89.4044
-26 | -14.8 | 89.7985
-25 | -13 | 90.1923
-24 | -11.2 | 90.5861
-23 | -9.4 | 90.9797
-22 | -7.6 | 91.3732
-21 | -5.8 | 91.7666
-20 | -4 | 92.1599
-19 | -2.2 | 92.553
-18 | -0.4 | 92.9461
-17 | 1.4 | 93.339
-16 | 3.2 | 93.7317
-15 | 5 | 94.1244
-14 | 6.8 | 94.5169
-13 | 8.6 | 94.9093
-12 | 10.4 | 95.3016
-11 | 12.2 | 95.6938
-10 | 14 | 96.0859
-9 | 15.8 | 96.4778
-8 | 17.6 | 96.8696
-7 | 19.4 | 97.2613
-6 | 21.2 | 97.6529
-5 | 23 | 98.0444
-4 | 24.8 | 98.4358
-3 | 26.6 | 98.827
-2 | 28.4 | 99.2181
-1 | 30.2 | 99.6091
0 | 32 | 100
1 | 33.8 | 100.3908
2 | 35.6 | 100.7814
3 | 37.4 | 101.172
4 | 39.2 | 101.5624
5 | 41 | 101.9527
6 | 42.8 | 102.3429
7 | 44.6 | 102.733
8 | 46.4 | 103.1229
9 | 48.2 | 103.5128
10 | 50 | 103.9025
11 | 51.8 | 104.2921
12 | 53.6 | 104.6816
13 | 55.4 | 105.071
14 | 57.2 | 105.4603
15 | 59 | 105.8495
16 | 60.8 | 106.2385
17 | 62.6 | 106.6274
18 | 64.4 | 107.0162
19 | 66.2 | 107.4049
20 | 68 | 107.7935
21 | 69.8 | 108.182
22 | 71.6 | 108.5703
23 | 73.4 | 108.9585
24 | 75.2 | 109.3467
25 | 77 | 109.7347
26 | 78.8 | 110.1225
27 | 80.6 | 110.5103
28 | 82.4 | 110.898
29 | 84.2 | 111.2855
30 | 86 | 111.6729
31 | 87.8 | 112.0602
32 | 89.6 | 112.4474
33 | 91.4 | 112.8345
34 | 93.2 | 113.2215
35 | 95 | 113.6083
36 | 96.8 | 113.995
37 | 98.6 | 114.3817
38 | 100.4 | 114.7681
39 | 102.2 | 115.1545
40 | 104 | 115.5408
41 | 105.8 | 115.927
42 | 107.6 | 116.313
43 | 109.4 | 116.6989
44 | 111.2 | 117.0847
45 | 113 | 117.4704
46 | 114.8 | 117.856
47 | 116.6 | 118.2414
48 | 118.4 | 118.6268
49 | 120.2 | 119.012
50 | 122 | 119.3971
51 | 123.8 | 119.7821
52 | 125.6 | 120.167
53 | 127.4 | 120.5518
54 | 129.2 | 120.9364
55 | 131 | 121.321
56 | 132.8 | 121.7054
57 | 134.6 | 122.0897
58 | 136.4 | 122.4739
59 | 138.2 | 122.8579
60 | 140 | 123.2419
61 | 141.8 | 123.6257
62 | 143.6 | 124.0095
63 | 145.4 | 124.3931
64 | 147.2 | 124.7766
65 | 149 | 125.16
66 | 150.8 | 125.5432
67 | 152.6 | 125.9264
68 | 154.4 | 126.3094
69 | 156.2 | 126.6923
70 | 158 | 127.0751
71 | 159.8 | 127.4578
72 | 161.6 | 127.8404
73 | 163.4 | 128.2228
74 | 165.2 | 128.6052
75 | 167 | 128.9874
76 | 168.8 | 129.3695
77 | 170.6 | 129.7515
78 | 172.4 | 130.1334
79 | 174.2 | 130.5152
80 | 176 | 130.8968
81 | 177.8 | 131.2783
82 | 179.6 | 131.6597
83 | 181.4 | 132.0411
84 | 183.2 | 132.4222
85 | 185 | 132.8033
86 | 186.8 | 133.1843
87 | 188.6 | 133.5651
88 | 190.4 | 133.9458
89 | 192.2 | 134.3264
90 | 194 | 134.7069
91 | 195.8 | 135.0873
92 | 197.6 | 135.4676
93 | 199.4 | 135.8477
94 | 201.2 | 136.2277
95 | 203 | 136.6077
96 | 204.8 | 136.9875
97 | 206.6 | 137.3671
98 | 208.4 | 137.7467
99 | 210.2 | 138.1262
100 | 212 | 138.5055
101 | 213.8 | 138.8847
102 | 215.6 | 139.2638
103 | 217.4 | 139.6428
104 | 219.2 | 140.0217
105 | 221 | 140.4005
106 | 222.8 | 140.7791
107 | 224.6 | 141.1576
108 | 226.4 | 141.536
109 | 228.2 | 141.9143
110 | 230 | 142.2925
111 | 231.8 | 142.6706
112 | 233.6 | 143.0485
113 | 235.4 | 143.4264
114 | 237.2 | 143.8041
115 | 239 | 144.1817
116 | 240.8 | 144.5592
117 | 242.6 | 144.9366
118 | 244.4 | 145.3138
119 | 246.2 | 145.691
120 | 248 | 146.068
121 | 249.8 | 146.4449
122 | 251.6 | 146.8217
123 | 253.4 | 147.1984
124 | 255.2 | 147.575
125 | 257 | 147.9514
126 | 258.8 | 148.3277
127 | 260.6 | 148.704
128 | 262.4 | 149.0801
129 | 264.2 | 149.4561
130 | 266 | 149.8319
131 | 267.8 | 150.2077
132 | 269.6 | 150.5833
133 | 271.4 | 150.9589
134 | 273.2 | 151.3343
135 | 275 | 151.7096
136 | 276.8 | 152.0847
137 | 278.6 | 152.4598
138 | 280.4 | 152.8347
139 | 282.2 | 153.2096
140 | 284 | 153.5843
141 | 285.8 | 153.9589
142 | 287.6 | 154.3334
143 | 289.4 | 154.7078
144 | 291.2 | 155.082
145 | 293 | 155.4562
146 | 294.8 | 155.8302
147 | 296.6 | 156.2041
148 | 298.4 | 156.5779
149 | 300.2 | 156.9516
150 | 302 | 157.3251
151 | 303.8 | 157.6986
152 | 305.6 | 158.0719
153 | 307.4 | 158.4451
154 | 309.2 | 158.8182
155 | 311 | 159.1912
156 | 312.8 | 159.5641
157 | 314.6 | 159.9368
158 | 316.4 | 160.3095
159 | 318.2 | 160.682
160 | 320 | 161.0544
161 | 321.8 | 161.4267
162 | 323.6 | 161.7989
163 | 325.4 | 162.1709
164 | 327.2 | 162.5429
165 | 329 | 162.9147
166 | 330.8 | 163.2864
167 | 332.6 | 163.658
168 | 334.4 | 164.0295
169 | 336.2 | 164.4009
170 | 338 | 164.7721
171 | 339.8 | 165.1433
172 | 341.6 | 165.5143
173 | 343.4 | 165.8852
174 | 345.2 | 166.256
175 | 347 | 166.6267
176 | 348.8 | 166.9972
177 | 350.6 | 167.3677
178 | 352.4 | 167.738
179 | 354.2 | 168.1082
180 | 356 | 168.4783
181 | 357.8 | 168.8483
182 | 359.6 | 169.2181
183 | 361.4 | 169.5879
184 | 363.2 | 169.9575
185 | 365 | 170.3271
186 | 366.8 | 170.6965
187 | 368.6 | 171.0658
188 | 370.4 | 171.4349
189 | 372.2 | 171.804
190 | 374 | 172.1729
191 | 375.8 | 172.5418
192 | 377.6 | 172.9105
193 | 379.4 | 173.2791
194 | 381.2 | 173.6475
195 | 383 | 174.0159
196 | 384.8 | 174.3842
197 | 386.6 | 174.7523
198 | 388.4 | 175.1203
199 | 390.2 | 175.4882
200 | 392 | 175.856
201 | 393.8 | 176.2237
202 | 395.6 | 176.5912
203 | 397.4 | 176.9587
204 | 399.2 | 177.326
205 | 401 | 177.6932
206 | 402.8 | 178.0603
207 | 404.6 | 178.4273
208 | 406.4 | 178.7941
209 | 408.2 | 179.1609
210 | 410 | 179.5275
211 | 411.8 | 179.894
212 | 413.6 | 180.2604
213 | 415.4 | 180.6267
214 | 417.2 | 180.9929
215 | 419 | 181.359
216 | 420.8 | 181.7249
217 | 422.6 | 182.0907
218 | 424.4 | 182.4564
219 | 426.2 | 182.822
220 | 428 | 183.1875
221 | 429.8 | 183.5529
222 | 431.6 | 183.9181
223 | 433.4 | 184.2832
224 | 435.2 | 184.6483
225 | 437 | 185.0132
226 | 438.8 | 185.3779
227 | 440.6 | 185.7426
228 | 442.4 | 186.1072
229 | 444.2 | 186.4716
230 | 446 | 186.8359
231 | 447.8 | 187.2001
232 | 449.6 | 187.5642
233 | 451.4 | 187.9282
234 | 453.2 | 188.2921
235 | 455 | 188.6558
236 | 456.8 | 189.0194
237 | 458.6 | 189.383
238 | 460.4 | 189.7463
239 | 462.2 | 190.1096
240 | 464 | 190.4728
241 | 465.8 | 190.8359
242 | 467.6 | 191.1988
243 | 469.4 | 191.5616
244 | 471.2 | 191.9243
245 | 473 | 192.2869
246 | 474.8 | 192.6494
247 | 476.6 | 193.0117
248 | 478.4 | 193.374
249 | 480.2 | 193.7361
250 | 482 | 194.0981
251 | 483.8 | 194.46
252 | 485.6 | 194.8218
253 | 487.4 | 195.1835
254 | 489.2 | 195.545
255 | 491 | 195.9065
256 | 492.8 | 196.2678
257 | 494.6 | 196.629
258 | 496.4 | 196.9901
259 | 498.2 | 197.351
260 | 500 | 197.7119
261 | 501.8 | 198.0726
262 | 503.6 | 198.4333
263 | 505.4 | 198.7938
264 | 507.2 | 199.1542
265 | 509 | 199.5145
266 | 510.8 | 199.8746
267 | 512.6 | 200.2347
268 | 514.4 | 200.5946
269 | 516.2 | 200.9544
270 | 518 | 201.3141
271 | 519.8 | 201.6737
272 | 521.6 | 202.0332
273 | 523.4 | 202.3925
274 | 525.2 | 202.7518
275 | 527 | 203.1109
276 | 528.8 | 203.4699
277 | 530.6 | 203.8288
278 | 532.4 | 204.1876
279 | 534.2 | 204.5463
280 | 536 | 204.9048
281 | 537.8 | 205.2632
282 | 539.6 | 205.6215
283 | 541.4 | 205.9798
284 | 543.2 | 206.3378
285 | 545 | 206.6958
286 | 546.8 | 207.0537
287 | 548.6 | 207.4114
288 | 550.4 | 207.769
289 | 552.2 | 208.1265
290 | 554 | 208.4839
291 | 555.8 | 208.8412
292 | 557.6 | 209.1984
293 | 559.4 | 209.5554
294 | 561.2 | 209.9123
295 | 563 | 210.2692
296 | 564.8 | 210.6259
297 | 566.6 | 210.9824
298 | 568.4 | 211.3389
299 | 570.2 | 211.6953
300 | 572 | 212.0515
301 | 573.8 | 212.4076
302 | 575.6 | 212.7636
303 | 577.4 | 213.1195
304 | 579.2 | 213.4753
305 | 581 | 213.831
306 | 582.8 | 214.1865
307 | 584.6 | 214.5419
308 | 586.4 | 214.8972
309 | 588.2 | 215.2524
310 | 590 | 215.6075
311 | 591.8 | 215.9625
312 | 593.6 | 216.3173
313 | 595.4 | 216.6721
314 | 597.2 | 217.0267
315 | 599 | 217.3812
316 | 600.8 | 217.7356
317 | 602.6 | 218.0899
318 | 604.4 | 218.444
319 | 606.2 | 218.7981
320 | 608 | 219.152
321 | 609.8 | 219.5058
322 | 611.6 | 219.8595
323 | 613.4 | 220.2131
324 | 615.2 | 220.5666
325 | 617 | 220.9199
326 | 618.8 | 221.2731
327 | 620.6 | 221.6263
328 | 622.4 | 221.9793
329 | 624.2 | 222.3322
330 | 626 | 222.6849
331 | 627.8 | 223.0376
332 | 629.6 | 223.3901
333 | 631.4 | 223.7426
334 | 633.2 | 224.0949
335 | 635 | 224.4471
336 | 636.8 | 224.7991
337 | 638.6 | 225.1511
338 | 640.4 | 225.5029
339 | 642.2 | 225.8547
340 | 644 | 226.2063
341 | 645.8 | 226.5578
342 | 647.6 | 226.9092
343 | 649.4 | 227.2605
344 | 651.2 | 227.6116
345 | 653 | 227.9627
346 | 654.8 | 228.3136
347 | 656.6 | 228.6644
348 | 658.4 | 229.0151
349 | 660.2 | 229.3657
350 | 662 | 229.7161
351 | 663.8 | 230.0665
352 | 665.6 | 230.4167
353 | 667.4 | 230.7668
354 | 669.2 | 231.1168
355 | 671 | 231.4667
356 | 672.8 | 231.8165
357 | 674.6 | 232.1661
358 | 676.4 | 232.5157
359 | 678.2 | 232.8651
360 | 680 | 233.2144
361 | 681.8 | 233.5636
362 | 683.6 | 233.9127
363 | 685.4 | 234.2616
364 | 687.2 | 234.6105
365 | 689 | 234.9592
366 | 690.8 | 235.3078
367 | 692.6 | 235.6563
368 | 694.4 | 236.0047
369 | 696.2 | 236.353
370 | 698 | 236.7011
371 | 699.8 | 237.0492
372 | 701.6 | 237.3971
373 | 703.4 | 237.7449
374 | 705.2 | 238.0926
375 | 707 | 238.4402
376 | 708.8 | 238.7876
377 | 710.6 | 239.135
378 | 712.4 | 239.4822
379 | 714.2 | 239.8293
380 | 716 | 240.1763
381 | 717.8 | 240.5232
382 | 719.6 | 240.8699
383 | 721.4 | 241.2166
384 | 723.2 | 241.5631
385 | 725 | 241.9096
386 | 726.8 | 242.2559
387 | 728.6 | 242.6021
388 | 730.4 | 242.9481
389 | 732.2 | 243.2941
390 | 734 | 243.6399
391 | 735.8 | 243.9857
392 | 737.6 | 244.3313
393 | 739.4 | 244.6768
394 | 741.2 | 245.0221
395 | 743 | 245.3674
396 | 744.8 | 245.7126
397 | 746.6 | 246.0576
398 | 748.4 | 246.4025
399 | 750.2 | 246.7473
400 | 752 | 247.092
401 | 753.8 | 247.4366
402 | 755.6 | 247.781
403 | 757.4 | 248.1254
404 | 759.2 | 248.4696
405 | 761 | 248.8137
406 | 762.8 | 249.1577
407 | 764.6 | 249.5016
408 | 766.4 | 249.8453
409 | 768.2 | 250.189
410 | 770 | 250.5325
411 | 771.8 | 250.8759
412 | 773.6 | 251.2192
413 | 775.4 | 251.5624
414 | 777.2 | 251.9055
415 | 779 | 252.2485
416 | 780.8 | 252.5913
417 | 782.6 | 252.934
418 | 784.4 | 253.2766
419 | 786.2 | 253.6191
420 | 788 | 253.9615
421 | 789.8 | 254.3038
422 | 791.6 | 254.6459
423 | 793.4 | 254.9879
424 | 795.2 | 255.3299
425 | 797 | 255.6717
426 | 798.8 | 256.0133
427 | 800.6 | 256.3549
428 | 802.4 | 256.6964
429 | 804.2 | 257.0377
430 | 806 | 257.3789
431 | 807.8 | 257.72
432 | 809.6 | 258.061
433 | 811.4 | 258.4019
434 | 813.2 | 258.7427
435 | 815 | 259.0833
436 | 816.8 | 259.4238
437 | 818.6 | 259.7643
438 | 820.4 | 260.1045
439 | 822.2 | 260.4447
440 | 824 | 260.7848
441 | 825.8 | 261.1248
442 | 827.6 | 261.4646
443 | 829.4 | 261.8043
444 | 831.2 | 262.1439
445 | 833 | 262.4834
446 | 834.8 | 262.8228
447 | 836.6 | 263.162
448 | 838.4 | 263.5012
449 | 840.2 | 263.8402
450 | 842 | 264.1791
451 | 843.8 | 264.5179
452 | 845.6 | 264.8566
453 | 847.4 | 265.1952
454 | 849.2 | 265.5336
455 | 851 | 265.872
456 | 852.8 | 266.2102
457 | 854.6 | 266.5483
458 | 856.4 | 266.8863
459 | 858.2 | 267.2241
460 | 860 | 267.5619
461 | 861.8 | 267.8995
462 | 863.6 | 268.2371
463 | 865.4 | 268.5745
464 | 867.2 | 268.9118
465 | 869 | 269.249
466 | 870.8 | 269.586
467 | 872.6 | 269.923
468 | 874.4 | 270.2598
469 | 876.2 | 270.5965
470 | 878 | 270.9331
471 | 879.8 | 271.2696
472 | 881.6 | 271.606
473 | 883.4 | 271.9422
474 | 885.2 | 272.2784
475 | 887 | 272.6144
476 | 888.8 | 272.9503
477 | 890.6 | 273.2861
478 | 892.4 | 273.6218
479 | 894.2 | 273.9574
480 | 896 | 274.2928
481 | 897.8 | 274.6281
482 | 899.6 | 274.9633
483 | 901.4 | 275.2985
484 | 903.2 | 275.6334
485 | 905 | 275.9683
486 | 906.8 | 276.3031
487 | 908.6 | 276.6377
488 | 910.4 | 276.9722
489 | 912.2 | 277.3066
490 | 914 | 277.6409
491 | 915.8 | 277.9751
492 | 917.6 | 278.3092
493 | 919.4 | 278.6431
494 | 921.2 | 278.9769
495 | 923 | 279.3107
496 | 924.8 | 279.6443
497 | 926.6 | 279.9777
498 | 928.4 | 280.3111
499 | 930.2 | 280.6444
500 | 932 | 280.9775
501 | 933.8 | 281.3105
502 | 935.6 | 281.6434
503 | 937.4 | 281.9762
504 | 939.2 | 282.3089
505 | 941 | 282.6415
506 | 942.8 | 282.9739
507 | 944.6 | 283.3062
508 | 946.4 | 283.6384
509 | 948.2 | 283.9705
510 | 950 | 284.3025
511 | 951.8 | 284.6344
512 | 953.6 | 284.9661
513 | 955.4 | 285.2978
514 | 957.2 | 285.6293
515 | 959 | 285.9607
516 | 960.8 | 286.292
517 | 962.6 | 286.6232
518 | 964.4 | 286.9542
519 | 966.2 | 287.2852
520 | 968 | 287.616
521 | 969.8 | 287.9467
522 | 971.6 | 288.2773
523 | 973.4 | 288.6078
524 | 975.2 | 288.9382
525 | 977 | 289.2684
526 | 978.8 | 289.5985
527 | 980.6 | 289.9286
528 | 982.4 | 290.2585
529 | 984.2 | 290.5883
530 | 986 | 290.9179
531 | 987.8 | 291.2475
532 | 989.6 | 291.5769
533 | 991.4 | 291.9063
534 | 993.2 | 292.2355
535 | 995 | 292.5646
536 | 996.8 | 292.8935
537 | 998.6 | 293.2224
538 | 1000.4 | 293.5511
539 | 1002.2 | 293.8798
540 | 1004 | 294.2083
541 | 1005.8 | 294.5367
542 | 1007.6 | 294.865
543 | 1009.4 | 295.1932
544 | 1011.2 | 295.5212
545 | 1013 | 295.8492
546 | 1014.8 | 296.177
547 | 1016.6 | 296.5047
548 | 1018.4 | 296.8323
549 | 1020.2 | 297.1598
550 | 1022 | 297.4871
551 | 1023.8 | 297.8144
552 | 1025.6 | 298.1415
553 | 1027.4 | 298.4685
554 | 1029.2 | 298.7954
555 | 1031 | 299.1222
556 | 1032.8 | 299.4489
557 | 1034.6 | 299.7754
558 | 1036.4 | 300.1019
559 | 1038.2 | 300.4282
560 | 1040 | 300.7544
561 | 1041.8 | 301.0805
562 | 1043.6 | 301.4065
563 | 1045.4 | 301.7323
564 | 1047.2 | 302.0581
565 | 1049 | 302.3837
566 | 1050.8 | 302.7092
567 | 1052.6 | 303.0346
568 | 1054.4 | 303.3599
569 | 1056.2 | 303.6851
570 | 1058 | 304.0101
571 | 1059.8 | 304.3351
572 | 1061.6 | 304.6599
573 | 1063.4 | 304.9846
574 | 1065.2 | 305.3092
575 | 1067 | 305.6337
576 | 1068.8 | 305.958
577 | 1070.6 | 306.2823
578 | 1072.4 | 306.6064
579 | 1074.2 | 306.9304
580 | 1076 | 307.2543
581 | 1077.8 | 307.5781
582 | 1079.6 | 307.9017
583 | 1081.4 | 308.2253
584 | 1083.2 | 308.5487
585 | 1085 | 308.8721
586 | 1086.8 | 309.1953
587 | 1088.6 | 309.5184
588 | 1090.4 | 309.8413
589 | 1092.2 | 310.1642
590 | 1094 | 310.4869
591 | 1095.8 | 310.8096
592 | 1097.6 | 311.1321
593 | 1099.4 | 311.4545
594 | 1101.2 | 311.7767
595 | 1103 | 312.0989
596 | 1104.8 | 312.421
597 | 1106.6 | 312.7429
598 | 1108.4 | 313.0647
599 | 1110.2 | 313.3864
600 | 1112 | 313.708