## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N E60317J472 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 4,700 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 18.83 | 88501
-39 | -38.2 | 17.8378 | 83837.566
-38 | -36.4 | 16.9035 | 79446.403
-37 | -34.6 | 16.0235 | 75310.262
-36 | -32.8 | 15.1942 | 71412.834
-35 | -31 | 14.4126 | 67739.173
-34 | -29.2 | 13.6756 | 64275.179
-33 | -27.4 | 12.9804 | 61007.786
-32 | -25.6 | 12.3244 | 57924.774
-31 | -23.8 | 11.7053 | 55014.816
-30 | -22 | 11.1207 | 52267.243
-29 | -20.2 | 10.5686 | 49672.185
-28 | -18.4 | 10.0469 | 47220.336
-27 | -16.6 | 9.5538 | 44903.048
-26 | -14.8 | 9.0877 | 42712.237
-25 | -13 | 8.6469 | 40640.43
-24 | -11.2 | 8.2299 | 38680.436
-23 | -9.4 | 7.8353 | 36825.722
-22 | -7.6 | 7.4617 | 35070.037
-21 | -5.8 | 7.108 | 33407.647
-20 | -4 | 6.773 | 31833.1
-19 | -2.2 | 6.4556 | 30341.273
-18 | -0.4 | 6.1548 | 28927.466
-17 | 1.4 | 5.8696 | 27587.167
-16 | 3.2 | 5.5992 | 26316.193
-15 | 5 | 5.3427 | 25110.596
-14 | 6.8 | 5.0993 | 23966.663
-13 | 8.6 | 4.8683 | 22881.01
-12 | 10.4 | 4.649 | 21850.3
-11 | 12.2 | 4.4408 | 20871.572
-10 | 14 | 4.2429 | 19941.818
-9 | 15.8 | 4.055 | 19058.453
-8 | 17.6 | 3.8764 | 18218.939
-7 | 19.4 | 3.7066 | 17420.785
-6 | 21.2 | 3.5451 | 16661.829
-5 | 23 | 3.3915 | 15939.956
-4 | 24.8 | 3.2453 | 15253.098
-3 | 26.6 | 3.1063 | 14599.516
-2 | 28.4 | 2.9739 | 13977.283
-1 | 30.2 | 2.8479 | 13384.895
0 | 32 | 2.7278 | 12820.66
1 | 33.8 | 2.6134 | 12283.168
2 | 35.6 | 2.5045 | 11771.009
3 | 37.4 | 2.4006 | 11282.82
4 | 39.2 | 2.3016 | 10817.426
5 | 41 | 2.2072 | 10373.652
6 | 42.8 | 2.1171 | 9950.37
7 | 44.6 | 2.0312 | 9546.546
8 | 46.4 | 1.9492 | 9161.146
9 | 48.2 | 1.8709 | 8793.324
10 | 50 | 1.7962 | 8442.14
11 | 51.8 | 1.7248 | 8106.795
12 | 53.6 | 1.6567 | 7786.443
13 | 55.4 | 1.5916 | 7480.426
14 | 57.2 | 1.5293 | 7187.945
15 | 59 | 1.4699 | 6908.436
16 | 60.8 | 1.413 | 6641.194
17 | 62.6 | 1.3586 | 6385.608
18 | 64.4 | 1.3066 | 6141.208
19 | 66.2 | 1.2569 | 5907.336
20 | 68 | 1.2093 | 5683.569
21 | 69.8 | 1.1637 | 5469.437
22 | 71.6 | 1.1201 | 5264.423
23 | 73.4 | 1.0783 | 5068.104
24 | 75.2 | 1.0383 | 4880.104
25 | 77 | 1 | 4700
26 | 78.8 | 0.96333 | 4527.651
27 | 80.6 | 0.9282 | 4362.54
28 | 82.4 | 0.89452 | 4204.244
29 | 84.2 | 0.86223 | 4052.481
30 | 86 | 0.83128 | 3907.016
31 | 87.8 | 0.80159 | 3767.473
32 | 89.6 | 0.77311 | 3633.617
33 | 91.4 | 0.74579 | 3505.213
34 | 93.2 | 0.71957 | 3381.979
35 | 95 | 0.69441 | 3263.727
36 | 96.8 | 0.67025 | 3150.175
37 | 98.6 | 0.64705 | 3041.135
38 | 100.4 | 0.62477 | 2936.419
39 | 102.2 | 0.60337 | 2835.839
40 | 104 | 0.58281 | 2739.207
41 | 105.8 | 0.56305 | 2646.335
42 | 107.6 | 0.54406 | 2557.082
43 | 109.4 | 0.5258 | 2471.26
44 | 111.2 | 0.50825 | 2388.775
45 | 113 | 0.49137 | 2309.439
46 | 114.8 | 0.47513 | 2233.111
47 | 116.6 | 0.45951 | 2159.697
48 | 118.4 | 0.44449 | 2089.103
49 | 120.2 | 0.43002 | 2021.094
50 | 122 | 0.4161 | 1955.67
51 | 123.8 | 0.4027 | 1892.69
52 | 125.6 | 0.38979 | 1832.013
53 | 127.4 | 0.37736 | 1773.592
54 | 129.2 | 0.36539 | 1717.333
55 | 131 | 0.35385 | 1663.095
56 | 132.8 | 0.34274 | 1610.878
57 | 134.6 | 0.33203 | 1560.541
58 | 136.4 | 0.3217 | 1511.99
59 | 138.2 | 0.31175 | 1465.225
60 | 140 | 0.30215 | 1420.105
61 | 141.8 | 0.2929 | 1376.63
62 | 143.6 | 0.28397 | 1334.659
63 | 145.4 | 0.27536 | 1294.192
64 | 147.2 | 0.26705 | 1255.135
65 | 149 | 0.25903 | 1217.441
66 | 150.8 | 0.25129 | 1181.063
67 | 152.6 | 0.24381 | 1145.907
68 | 154.4 | 0.2366 | 1112.02
69 | 156.2 | 0.22963 | 1079.261
70 | 158 | 0.2229 | 1047.63
71 | 159.8 | 0.2164 | 1017.08
72 | 161.6 | 0.21012 | 987.564
73 | 163.4 | 0.20406 | 959.082
74 | 165.2 | 0.19819 | 931.493
75 | 167 | 0.19253 | 904.891
76 | 168.8 | 0.18705 | 879.135
77 | 170.6 | 0.18175 | 854.225
78 | 172.4 | 0.17663 | 830.161
79 | 174.2 | 0.17167 | 806.849
80 | 176 | 0.16688 | 784.336
81 | 177.8 | 0.16224 | 762.528
82 | 179.6 | 0.15776 | 741.472
83 | 181.4 | 0.15342 | 721.074
84 | 183.2 | 0.14922 | 701.334
85 | 185 | 0.14515 | 682.205
86 | 186.8 | 0.14121 | 663.687
87 | 188.6 | 0.1374 | 645.78
88 | 190.4 | 0.13371 | 628.437
89 | 192.2 | 0.13013 | 611.611
90 | 194 | 0.12667 | 595.349
91 | 195.8 | 0.12331 | 579.557
92 | 197.6 | 0.12006 | 564.282
93 | 199.4 | 0.11691 | 549.477
94 | 201.2 | 0.11386 | 535.142
95 | 203 | 0.1109 | 521.23
96 | 204.8 | 0.10803 | 507.741
97 | 206.6 | 0.10524 | 494.628
98 | 208.4 | 0.10255 | 481.985
99 | 210.2 | 0.09993 | 469.671
100 | 212 | 0.09739 | 457.733
101 | 213.8 | 0.09493 | 446.171
102 | 215.6 | 0.09254 | 434.938
103 | 217.4 | 0.09022 | 424.034
104 | 219.2 | 0.08797 | 413.459
105 | 221 | 0.08579 | 403.213
106 | 222.8 | 0.08367 | 393.249
107 | 224.6 | 0.08161 | 383.567
108 | 226.4 | 0.07961 | 374.167
109 | 228.2 | 0.07767 | 365.049
110 | 230 | 0.07579 | 356.213
111 | 231.8 | 0.073958 | 347.6026
112 | 233.6 | 0.072182 | 339.2554
113 | 235.4 | 0.070457 | 331.1479
114 | 237.2 | 0.068783 | 323.2801
115 | 239 | 0.067156 | 315.6332
116 | 240.8 | 0.065576 | 308.2072
117 | 242.6 | 0.064041 | 300.9927
118 | 244.4 | 0.062549 | 293.9803
119 | 246.2 | 0.061099 | 287.1653
120 | 248 | 0.05969 | 280.543
121 | 249.8 | 0.05832 | 274.104
122 | 251.6 | 0.056987 | 267.8389
123 | 253.4 | 0.055691 | 261.7477
124 | 255.2 | 0.054431 | 255.8257
125 | 257 | 0.053205 | 250.0635