## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ED3517J182 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 1,800 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 43.6092 | 78496.5402
-54 | -65.2 | 41.1498 | 74069.5788
-53 | -63.4 | 38.8405 | 69912.846
-52 | -61.6 | 36.6716 | 66008.8278
-51 | -59.8 | 34.634 | 62341.191
-50 | -58 | 32.7193 | 58894.7112
-49 | -56.2 | 30.9195 | 55655.1864
-48 | -54.4 | 29.2274 | 52609.374
-47 | -52.6 | 27.6361 | 49744.917
-46 | -50.8 | 26.139 | 47050.2882
-45 | -49 | 24.7304 | 44514.7308
-44 | -47.2 | 23.4046 | 42128.2044
-43 | -45.4 | 22.1563 | 39881.3346
-42 | -43.6 | 20.9808 | 37765.3698
-41 | -41.8 | 19.8734 | 35772.1362
-40 | -40 | 18.83 | 33894
-39 | -38.2 | 17.8378 | 32108.004
-38 | -36.4 | 16.9035 | 30426.282
-37 | -34.6 | 16.0235 | 28842.228
-36 | -32.8 | 15.1942 | 27349.596
-35 | -31 | 14.4126 | 25942.662
-34 | -29.2 | 13.6756 | 24616.026
-33 | -27.4 | 12.9804 | 23364.684
-32 | -25.6 | 12.3244 | 22183.956
-31 | -23.8 | 11.7053 | 21069.504
-30 | -22 | 11.1207 | 20017.242
-29 | -20.2 | 10.5686 | 19023.39
-28 | -18.4 | 10.0469 | 18084.384
-27 | -16.6 | 9.5538 | 17196.912
-26 | -14.8 | 9.0877 | 16357.878
-25 | -13 | 8.6469 | 15564.42
-24 | -11.2 | 8.2299 | 14813.784
-23 | -9.4 | 7.8353 | 14103.468
-22 | -7.6 | 7.4617 | 13431.078
-21 | -5.8 | 7.108 | 12794.418
-20 | -4 | 6.773 | 12191.4
-19 | -2.2 | 6.4556 | 11620.062
-18 | -0.4 | 6.1548 | 11078.604
-17 | 1.4 | 5.8696 | 10565.298
-16 | 3.2 | 5.5992 | 10078.542
-15 | 5 | 5.3427 | 9616.824
-14 | 6.8 | 5.0993 | 9178.722
-13 | 8.6 | 4.8683 | 8762.94
-12 | 10.4 | 4.649 | 8368.2
-11 | 12.2 | 4.4408 | 7993.368
-10 | 14 | 4.2429 | 7637.292
-9 | 15.8 | 4.055 | 7298.982
-8 | 17.6 | 3.8764 | 6977.466
-7 | 19.4 | 3.7066 | 6671.79
-6 | 21.2 | 3.5451 | 6381.126
-5 | 23 | 3.3915 | 6104.664
-4 | 24.8 | 3.2453 | 5841.612
-3 | 26.6 | 3.1063 | 5591.304
-2 | 28.4 | 2.9739 | 5353.002
-1 | 30.2 | 2.8479 | 5126.13
0 | 32 | 2.7278 | 4910.04
1 | 33.8 | 2.6134 | 4704.192
2 | 35.6 | 2.5045 | 4508.046
3 | 37.4 | 2.4006 | 4321.08
4 | 39.2 | 2.3016 | 4142.844
5 | 41 | 2.2072 | 3972.888
6 | 42.8 | 2.1171 | 3810.78
7 | 44.6 | 2.0312 | 3656.124
8 | 46.4 | 1.9492 | 3508.524
9 | 48.2 | 1.8709 | 3367.656
10 | 50 | 1.7962 | 3233.16
11 | 51.8 | 1.7248 | 3104.73
12 | 53.6 | 1.6567 | 2982.042
13 | 55.4 | 1.5916 | 2864.844
14 | 57.2 | 1.5293 | 2752.83
15 | 59 | 1.4699 | 2645.784
16 | 60.8 | 1.413 | 2543.436
17 | 62.6 | 1.3586 | 2445.552
18 | 64.4 | 1.3066 | 2351.952
19 | 66.2 | 1.2569 | 2262.384
20 | 68 | 1.2093 | 2176.686
21 | 69.8 | 1.1637 | 2094.678
22 | 71.6 | 1.1201 | 2016.162
23 | 73.4 | 1.0783 | 1940.976
24 | 75.2 | 1.0383 | 1868.976
25 | 77 | 1 | 1800
26 | 78.8 | 0.96333 | 1733.994
27 | 80.6 | 0.9282 | 1670.76
28 | 82.4 | 0.89452 | 1610.136
29 | 84.2 | 0.86223 | 1552.014
30 | 86 | 0.83128 | 1496.304
31 | 87.8 | 0.80159 | 1442.862
32 | 89.6 | 0.77311 | 1391.598
33 | 91.4 | 0.74579 | 1342.422
34 | 93.2 | 0.71957 | 1295.226
35 | 95 | 0.69441 | 1249.938
36 | 96.8 | 0.67025 | 1206.45
37 | 98.6 | 0.64705 | 1164.69
38 | 100.4 | 0.62477 | 1124.586
39 | 102.2 | 0.60337 | 1086.066
40 | 104 | 0.58281 | 1049.058
41 | 105.8 | 0.56305 | 1013.49
42 | 107.6 | 0.54406 | 979.308
43 | 109.4 | 0.5258 | 946.44
44 | 111.2 | 0.50825 | 914.85
45 | 113 | 0.49137 | 884.466
46 | 114.8 | 0.47513 | 855.234
47 | 116.6 | 0.45951 | 827.118
48 | 118.4 | 0.44449 | 800.082
49 | 120.2 | 0.43002 | 774.036
50 | 122 | 0.4161 | 748.98
51 | 123.8 | 0.4027 | 724.86
52 | 125.6 | 0.38979 | 701.622
53 | 127.4 | 0.37736 | 679.248
54 | 129.2 | 0.36539 | 657.702
55 | 131 | 0.35385 | 636.93
56 | 132.8 | 0.34274 | 616.932
57 | 134.6 | 0.33203 | 597.654
58 | 136.4 | 0.3217 | 579.06
59 | 138.2 | 0.31175 | 561.15
60 | 140 | 0.30215 | 543.87
61 | 141.8 | 0.2929 | 527.22
62 | 143.6 | 0.28397 | 511.146
63 | 145.4 | 0.27536 | 495.648
64 | 147.2 | 0.26705 | 480.69
65 | 149 | 0.25903 | 466.254
66 | 150.8 | 0.25129 | 452.322
67 | 152.6 | 0.24381 | 438.858
68 | 154.4 | 0.2366 | 425.88
69 | 156.2 | 0.22963 | 413.334
70 | 158 | 0.2229 | 401.22
71 | 159.8 | 0.2164 | 389.52
72 | 161.6 | 0.21012 | 378.216
73 | 163.4 | 0.20406 | 367.308
74 | 165.2 | 0.19819 | 356.742
75 | 167 | 0.19253 | 346.554
76 | 168.8 | 0.18705 | 336.69
77 | 170.6 | 0.18175 | 327.15
78 | 172.4 | 0.17663 | 317.934
79 | 174.2 | 0.17167 | 309.006
80 | 176 | 0.16688 | 300.384
81 | 177.8 | 0.16224 | 292.032
82 | 179.6 | 0.15776 | 283.968
83 | 181.4 | 0.15342 | 276.156
84 | 183.2 | 0.14922 | 268.596
85 | 185 | 0.14515 | 261.27
86 | 186.8 | 0.14121 | 254.178
87 | 188.6 | 0.1374 | 247.32
88 | 190.4 | 0.13371 | 240.678
89 | 192.2 | 0.13013 | 234.234
90 | 194 | 0.12667 | 228.006
91 | 195.8 | 0.12331 | 221.958
92 | 197.6 | 0.12006 | 216.108
93 | 199.4 | 0.11691 | 210.438
94 | 201.2 | 0.11386 | 204.948
95 | 203 | 0.1109 | 199.62
96 | 204.8 | 0.10803 | 194.454
97 | 206.6 | 0.10524 | 189.432
98 | 208.4 | 0.10255 | 184.59
99 | 210.2 | 0.09993 | 179.874
100 | 212 | 0.09739 | 175.302
101 | 213.8 | 0.09493 | 170.874
102 | 215.6 | 0.09254 | 166.572
103 | 217.4 | 0.09022 | 162.396
104 | 219.2 | 0.08797 | 158.346
105 | 221 | 0.08579 | 154.422
106 | 222.8 | 0.08367 | 150.606
107 | 224.6 | 0.08161 | 146.898
108 | 226.4 | 0.07961 | 143.298
109 | 228.2 | 0.07767 | 139.806
110 | 230 | 0.07579 | 136.422
111 | 231.8 | 0.073958 | 133.1244
112 | 233.6 | 0.072182 | 129.9276
113 | 235.4 | 0.070457 | 126.8226
114 | 237.2 | 0.068783 | 123.8094
115 | 239 | 0.067156 | 120.8808
116 | 240.8 | 0.065576 | 118.0368
117 | 242.6 | 0.064041 | 115.2738
118 | 244.4 | 0.062549 | 112.5882
119 | 246.2 | 0.061099 | 109.9782
120 | 248 | 0.05969 | 107.442
121 | 249.8 | 0.05832 | 104.976
122 | 251.6 | 0.056987 | 102.5766
123 | 253.4 | 0.055691 | 100.2438
124 | 255.2 | 0.054431 | 97.9758
125 | 257 | 0.053205 | 95.769
126 | 258.8 | 0.052012 | 93.6216
127 | 260.6 | 0.050851 | 91.5318
128 | 262.4 | 0.049721 | 89.4978
129 | 264.2 | 0.048621 | 87.5178
130 | 266 | 0.04755 | 85.59
131 | 267.8 | 0.046507 | 83.7126
132 | 269.6 | 0.045492 | 81.8856
133 | 271.4 | 0.044503 | 80.1054
134 | 273.2 | 0.04354 | 78.372
135 | 275 | 0.042601 | 76.6818
136 | 276.8 | 0.041687 | 75.0366
137 | 278.6 | 0.040796 | 73.4328
138 | 280.4 | 0.039928 | 71.8704
139 | 282.2 | 0.039082 | 70.3476
140 | 284 | 0.038257 | 68.8626
141 | 285.8 | 0.037452 | 67.4136
142 | 287.6 | 0.036668 | 66.0024
143 | 289.4 | 0.035903 | 64.6254
144 | 291.2 | 0.035157 | 63.2826
145 | 293 | 0.03443 | 61.974
146 | 294.8 | 0.03372 | 60.696
147 | 296.6 | 0.033028 | 59.4504
148 | 298.4 | 0.032352 | 58.2336
149 | 300.2 | 0.031693 | 57.0474
150 | 302 | 0.03105 | 55.89
151 | 303.8 | 0.030424 | 54.7636
152 | 305.6 | 0.029814 | 53.6647
153 | 307.4 | 0.029218 | 52.5924
154 | 309.2 | 0.028637 | 51.5459
155 | 311 | 0.028069 | 50.5247
156 | 312.8 | 0.027516 | 49.5279
157 | 314.6 | 0.026975 | 48.5549
158 | 316.4 | 0.026447 | 47.6051
159 | 318.2 | 0.025932 | 46.6777
160 | 320 | 0.025429 | 45.7723
161 | 321.8 | 0.024938 | 44.8881
162 | 323.6 | 0.024458 | 44.0247
163 | 325.4 | 0.02399 | 43.1814
164 | 327.2 | 0.023532 | 42.3577
165 | 329 | 0.023085 | 41.5531
166 | 330.8 | 0.022648 | 40.767
167 | 332.6 | 0.022222 | 39.999
168 | 334.4 | 0.021805 | 39.2486
169 | 336.2 | 0.021397 | 38.5154
170 | 338 | 0.020999 | 37.7988
171 | 339.8 | 0.02061 | 37.0984
172 | 341.6 | 0.02023 | 36.4138
173 | 343.4 | 0.019858 | 35.7447
174 | 345.2 | 0.019495 | 35.0905
175 | 347 | 0.019139 | 34.4509
176 | 348.8 | 0.018792 | 33.8255
177 | 350.6 | 0.018452 | 33.214
178 | 352.4 | 0.01812 | 32.616
179 | 354.2 | 0.017795 | 32.0312
180 | 356 | 0.017477 | 31.4591
181 | 357.8 | 0.017166 | 30.8996
182 | 359.6 | 0.016862 | 30.3522
183 | 361.4 | 0.016565 | 29.8167
184 | 363.2 | 0.016274 | 29.2928
185 | 365 | 0.015989 | 28.7801
186 | 366.8 | 0.01571 | 28.2784
187 | 368.6 | 0.015437 | 27.7875
188 | 370.4 | 0.015171 | 27.307
189 | 372.2 | 0.014909 | 26.8367
190 | 374 | 0.014653 | 26.3763
191 | 375.8 | 0.014403 | 25.9256
192 | 377.6 | 0.014158 | 25.4844
193 | 379.4 | 0.013918 | 25.0524
194 | 381.2 | 0.013683 | 24.6294
195 | 383 | 0.013453 | 24.2152
196 | 384.8 | 0.013228 | 23.8096
197 | 386.6 | 0.013007 | 23.4123
198 | 388.4 | 0.012791 | 23.0232
199 | 390.2 | 0.012579 | 22.6421
200 | 392 | 0.012372 | 22.2687
201 | 393.8 | 0.012168 | 21.903
202 | 395.6 | 0.011969 | 21.5446
203 | 397.4 | 0.011774 | 21.1935
204 | 399.2 | 0.011583 | 20.8494
205 | 401 | 0.011396 | 20.5123
206 | 402.8 | 0.011212 | 20.1819
207 | 404.6 | 0.011032 | 19.858
208 | 406.4 | 0.010856 | 19.5406
209 | 408.2 | 0.010683 | 19.2295
210 | 410 | 0.010514 | 18.9244
211 | 411.8 | 0.010347 | 18.6254
212 | 413.6 | 0.010185 | 18.3323
213 | 415.4 | 0.010025 | 18.0448
214 | 417.2 | 0.0098683 | 17.763
215 | 419 | 0.0097148 | 17.4866
216 | 420.8 | 0.0095642 | 17.2155
217 | 422.6 | 0.0094165 | 16.9497
218 | 424.4 | 0.0092716 | 16.6889
219 | 426.2 | 0.0091295 | 16.4332
220 | 428 | 0.0089901 | 16.1823
221 | 429.8 | 0.0088534 | 15.9361
222 | 431.6 | 0.0087193 | 15.6947
223 | 433.4 | 0.0085876 | 15.4577
224 | 435.2 | 0.0084585 | 15.2253
225 | 437 | 0.0083318 | 14.9972
226 | 438.8 | 0.0082074 | 14.7733
227 | 440.6 | 0.0080853 | 14.5536
228 | 442.4 | 0.0079656 | 14.338
229 | 444.2 | 0.007848 | 14.1264
230 | 446 | 0.0077326 | 13.9187
231 | 447.8 | 0.0076193 | 13.7147
232 | 449.6 | 0.0075081 | 13.5145
233 | 451.4 | 0.0073989 | 13.318
234 | 453.2 | 0.0072917 | 13.1251
235 | 455 | 0.0071864 | 12.9356
236 | 456.8 | 0.0070831 | 12.7495
237 | 458.6 | 0.0069816 | 12.5669
238 | 460.4 | 0.0068819 | 12.3874
239 | 462.2 | 0.006784 | 12.2112
240 | 464 | 0.0066879 | 12.0382
241 | 465.8 | 0.0065934 | 11.8682
242 | 467.6 | 0.0065007 | 11.7012
243 | 469.4 | 0.0064095 | 11.5372
244 | 471.2 | 0.00632 | 11.376
245 | 473 | 0.0062321 | 11.2177
246 | 474.8 | 0.0061456 | 11.0622
247 | 476.6 | 0.0060607 | 10.9093
248 | 478.4 | 0.0059773 | 10.7591
249 | 480.2 | 0.0058953 | 10.6116
250 | 482 | 0.0058147 | 10.4665
251 | 483.8 | 0.0057355 | 10.324
252 | 485.6 | 0.0056577 | 10.1839
253 | 487.4 | 0.0055812 | 10.0462
254 | 489.2 | 0.005506 | 9.9108
255 | 491 | 0.0054321 | 9.7778
256 | 492.8 | 0.0053594 | 9.647
257 | 494.6 | 0.005288 | 9.5184
258 | 496.4 | 0.0052178 | 9.392
259 | 498.2 | 0.0051487 | 9.2677
260 | 500 | 0.0050808 | 9.1454
261 | 501.8 | 0.005014 | 9.0252
262 | 503.6 | 0.0049484 | 8.9071
263 | 505.4 | 0.0048838 | 8.7908
264 | 507.2 | 0.0048203 | 8.6765
265 | 509 | 0.0047578 | 8.5641
266 | 510.8 | 0.0046964 | 8.4535
267 | 512.6 | 0.0046359 | 8.3447
268 | 514.4 | 0.0045765 | 8.2377
269 | 516.2 | 0.004518 | 8.1324
270 | 518 | 0.0044605 | 8.0289
271 | 519.8 | 0.0044039 | 7.927
272 | 521.6 | 0.0043482 | 7.8268
273 | 523.4 | 0.0042934 | 7.7281
274 | 525.2 | 0.0042395 | 7.6311
275 | 527 | 0.0041864 | 7.5356
276 | 528.8 | 0.0041342 | 7.4416
277 | 530.6 | 0.0040828 | 7.3491
278 | 532.4 | 0.0040323 | 7.2581
279 | 534.2 | 0.0039825 | 7.1685
280 | 536 | 0.0039335 | 7.0803
281 | 537.8 | 0.0038853 | 6.9935
282 | 539.6 | 0.0038378 | 6.9081
283 | 541.4 | 0.0037911 | 6.824
284 | 543.2 | 0.0037451 | 6.7411
285 | 545 | 0.0036998 | 6.6596
286 | 546.8 | 0.0036552 | 6.5794
287 | 548.6 | 0.0036113 | 6.5003
288 | 550.4 | 0.0035681 | 6.4225
289 | 552.2 | 0.0035255 | 6.3459
290 | 554 | 0.0034836 | 6.2704
291 | 555.8 | 0.0034423 | 6.1961
292 | 557.6 | 0.0034016 | 6.123
293 | 559.4 | 0.0033616 | 6.0509
294 | 561.2 | 0.0033222 | 5.9799
295 | 563 | 0.0032833 | 5.91
296 | 564.8 | 0.0032451 | 5.8411
297 | 566.6 | 0.0032074 | 5.7733
298 | 568.4 | 0.0031702 | 5.7064
299 | 570.2 | 0.0031337 | 5.6406
300 | 572 | 0.0030976 | 5.5757